- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：1200T/D食品生产污水处理站项目

建设单位（盖章）：安康瑞锦泉食品有限公司

编制日期：         2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 1200T/D食品生产污水处理站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2210-610922-04-01-152910 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张x | 联系方式 | 131xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区 |  |  |
| 地理坐标 | 108°12′31.229″, 33°04′34.792″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 2023年2月~2023年7月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 950 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别; 设置原则; 专项评价设置情况判定; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气污染物为氨、硫化氢，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物，且不含二噁英、苯并[a]芘、氰化物和氯气污染物，本项目大气不需设置专项评价; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水进入市政管网，最终经石泉县污水处理厂处理达标后排放。本项目地表水不需设置地表水专项评价; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目危险物质存储及在线量均未超过临界量。本项目环境风险不需设置专项评价; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，不需要设置生态专项评价; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价; 无. |
| 规划情况 | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030）》； 石泉经开区由古堰工业聚集区和池河工业园区组成，总规划面积6.3平方公里，其中，古堰工业聚集区地处县城西北部，属省级重点县域工业集中区，规划面积2.97平方公里。池河工业园区地处池河镇辖区，属省级工业园区，规划面积3.33平方公里，整个集中区呈现“一区两园”的空间布局。 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区，属于石泉省级经济开发区总体规划范围内。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省环境保护厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于城关镇省级经济开发区古堰片区，该园区隶属于石泉省级经济技术开发区。园区以产业丝绸、富硒食品、装备制造、新型建材等产业为主。本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见下表1-2。 表1-2 本项目与规划及规划环评相符性分析表 文件名称; 文件要求; 项目情况; 符合性. 石泉省级经济技术开发区规划; 借助石泉县域资源优势、产业布局和用地，规划石泉省级经济技术开发区空间格局延续、强化产业布局的空间结构，从而形成“一轴两园三体”的空间格局。其中： 一轴：以G210、G316为依托的石泉省级经济技术开发区发展轴线； 两园：古堰工业聚集区和池河工业园区。其中，古堰工业聚集区用地规模为2.97平方公里，池河工业园区用地规模为3.33平方公里。 三体：以富硒产业和蚕桑产业为主导，在古堰工业聚集区主要发展富硒魔芋版块，并集合富硒魔芋产品加工体系和生产参观体系；在池河工业园区主要发展蚕桑生物健康版块，并结合蚕丝加工体系和文创旅游体系; 本项目位于石泉县城关镇古堰工业园区内，属于石泉省级经济开发区总体规划范围内。; 符合. 古堰工业聚集区： 近期开发建设（2017-2020年）：重点建设古堰工业聚集区黄荆坝片区，具体包括黄荆坝片区的基础设施以及智慧产业园区、承接加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施。 远期开发建设（2021-2030年）：远期以古堰工业聚集区南北两端的用地开发为主，在增加工业用地开发的同时，强化古堰综合中心和副中心的服务、带动、辐射功能。; 本项目产品为食品加工企业配套设置的工业废水处理工程，符合规划要求。; 符合. 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》规划环评及审查意见; 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平。; 本项目符合“三线一单”管控要求。不涉及发酵工艺，属于园区内食品工业配套废水处理工程，有一定的环境效益，食品工业废水经本项目处理后，进入经市政管网，最终进入石泉县污水处理厂，处理达标后排放。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于污水处理设施工程，为区域食品工业基础配套设施。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目属于“第一类鼓励类四十三环境保护与资源节约综合利用中的：40、环境污染第三方治理”，为鼓励类项目。 同时，项目于2022年10月21日取得了石泉县发展和改革局关于本项目的备案确认书，项目代码为：2210-610922-04-01-152910。综上，本项目的建设符合国家产业政策和地方相关政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区，属于安康市石泉县重点管控单元范围内。与“三线一单”管控要求符合性分析见表1-3。 表1-3 与“三线一单”管控要求符合性分析一览表 适用范围; 管控要求; 项目建设情况; 符合性. 总体要求; 空间约束布局; - 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 - 禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 - 禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 - 淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 - 在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 - 限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 - 在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 - 蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目; 本项目为食品工业废水处理项目，不涉及所列相关区域及行业; 符合. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。; 本项目为食品工业废水处理项目，处理后废水进入市政管网，经石泉县污水处理厂处理后排放。; 符合. 环境风险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 本项目不涉及危险化学品运输和尾矿库; 符合. 资源利用效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 本项目不属于高耗能行业; 符合. 重点管控单元; 污染物 排放管 控; 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，并完成整治。 2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平，杜绝污水直排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。 3.完善城市和乡镇配套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。; 本项目位于石泉县重点管控单元范围内，废水经处理后排入市政管网。; 符合. 3、环境管理政策相符性分析 本项目与相关的环境管理政策相符性分析见下表1-4。 表1-4 相关环境管理政策相符性一览表 文件; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 加强流域水环境综合治理。健全水环境目标管理制度，统筹区域地表水、地下水协同防治。实施以控制断面和水功能区相结合的地表水环境质量目标管理，逐步建立“全省一流域一水功能区—控制单元一行政辖区”的多层次流域空间管控体系，强化各级行政辖区责任，明确各级控制断面水质保护目标，分析断面不达标原因，制定“一河一策”达标方案，推动石川河、清涧河、北洛河、小韦河等河流断面水质改善。; 本项目建成后，可减轻城镇污水厂的负荷，对推动城镇污水厂外排环境水质向好有一定的促进作用。; 符合. 《安康市“十四五”生态环境保护规划》安政办[2021]33号; 持续推进工业污水治理。加强重点企业和工业集中区污水处理设施建设，实现污水达标排放或循环利用。推进安康高新区、旬阳省级高新区、石泉经济开发区、平利经济开发区、恒口示范 区 5 个工业集聚区再生水管网铺设，提高污水处理厂再生水利用率。开展有色金属、农副食品加工、原料药制造等涉水重点行业专项治理。严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业。; 本项目位于石泉县经开区，为安康瑞锦泉食品有限公司污水处理工程内容，有利于推进食品加工企业的污水治理。; 符合. 水污染防治行动计划; 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 本项目位于食品工业集聚区，为食品工业废水处理项目，本项目建成后将收纳的工业废水预处理达到城镇污水厂纳水要求后进入市政管网，符合计划要求。; 符合. 陕西省汉江丹江流域水污染防治条例（2020年修正）; 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设。; 本项目为食品工业配套废水处理项目，现进行环境影响评价手续。; 符合. 建设项目中的水污染处理设施，进行集群综合处理的，必须与建设项目同时配套建设；建设项目单体处理的，必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。; 安康瑞锦泉食品有限公司现尚未运行，本次评价要求，必须同建设项目实现三同时。; 符合. 安康市汉江流域水质保护条例; 排放工业废水的企业应当采用清洁工艺，收集和处理产生的废水。向污水集中处理设施排放的工业废水，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后排放。; 本项目是安康瑞锦泉食品有限公司食品工业配套废水处理，经处理达到市政管网纳管要求后，排入市政管网。; 符合. 综上所述，项目建设符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《安康市“十四五”生态环境保护规划》、《水污染防治行动计划》、《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》、《安康市汉江流域水质保护条例》等相关环境管理政策要求。 4、选址合理性分析 （1）污水处理厂选址合理性分析 ①技术规范等符合性分析 根据《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）的相关要求：工业废水处理站的选址可根据工业企业总图设计并参照 GB 50014 的有关规定执行。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中污水处理厂（站）建设选址要求如下： 表1-5 项目与《室外排水设计标准》相关要求符合性对比一览表 序号; 选址要求; 拟建污水处理厂拟建地块情况. 1; 便于污水收集和处理再生后回用和安全排放; 项目为安康瑞锦泉食品有限公司食品工业废水处理项目，设置于厂区东南位置，污水收集便捷。废水经处理后进入市政管网，经城镇污水处理厂处理后安全排放。. 2; 便于污泥集中处理和处置; 本项目设污泥集中处理设施. 3; 在城镇夏季主导风向的下风侧; 项目所在石泉县主导风向为东南风，本项目位于城镇西北方向，为其主导风向下风向. 4; 有良好的工程地质条件; 工程地质条件良好. 5; 有扩建的可能; 项目设计满足远期处理需求. 6; 厂区地形不应受洪涝灾害影响，防洪标准不应低于城镇防洪标准，有良好的排水条件; 根据设计资料地块不受洪涝灾害影响. 7; 有方便的交通、运输和水电条件; 拟建污水处理厂选址地西侧为满防线，交通便利。. ②用地规划符合性分析 项目位于陕西省安康市石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区，为安康瑞锦泉食品有限公司建设的处理其食品加工过程中产生的废水的工程。 本项目已于2022年10月21日取得石泉县发展和改革局关于该项目的备案确认书，项目占地位于公司东南侧位置，占地位于石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区园区范围内，占地范围内现状为荒地。 项目通过生物除臭措施后，根据后文影响分析，其恶臭气体排放对周围环境空气基本无影响；项目建成后使公司食品污水得到达标处理后进入市政管网，最终经城镇污水处理厂处理，对城镇污水处理厂有一定的减负效益；厂界噪声排放满足3类标准要求；固体废物均合理处置，不外排。综上所述，区域地形开阔，建设条件较好，从环境保护角度分析，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安康瑞锦泉食品有限公司为生产餐饮食品的企业，租用石泉县经济技术开发区投资开发有限公司的1座厂房（两层），建设预制菜生产线，配套水电、消防、环保设施。在日常生产加工过程中会产生一定量的生产废水，该部分废水含有一定的油脂，COD含量较高，如不实施处理直排市政管网，会对污水厂进水水质造成一定的负担。 在此背景下，安康瑞锦泉食品有限公司拟于公司东南侧位置建设一体化污水站一座，同本公司预制菜建设项目同时建成运行，用于处理公司食品加工污水，经处理达标后污水进入市政管网，经石泉县污水处理厂处理达标后排放。 经调查，安康瑞锦泉食品有限公司现正处于环境影响评价工作阶段，根据该公司设计近期废水量（300m3/d），本项目考虑一期污水处理量设计为400m3/d（考虑余量），考虑远期公司扩建等情况，根据建设单位提供设计资料，本项目的设计总规模为1200m3/d，分三期建设。其一期工程满足公司现状污水处理量400m3/d（考虑余量），同时，一期工程建成二、三期的土建工程；二期、三期仅实施设备安装，分别设置规模为400m3/d，作为后期预留扩建工程实施。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建其他工业废水处理的”，应编制环境影响报告表。2022年10月13日，安康瑞锦泉食品有限公司正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，编制《1200T/D食品生产污水处理站项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目名称：1200T/D食品生产污水处理站项目； （2）建设单位：安康瑞锦泉食品有限公司； （3）建设性质：新建； （4）总投资：500万元； （5）建设地点：陕西省安康市石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区。 （6）劳动定员：劳动定员3人，不新增定员，由公司调配，负责污水厂的巡检工作； （7）污水厂总占地面积：950m2； （9）污水处理规模：近期（2023年）400m3/d；中远期（2028年）800m3/d；远期（2033年）1200m3/d。 （10）建设内容：建设1座食品加工废水处理站，采用“水解酸化+接触氧化处理”处理工艺。 3、项目主要建设内容 根据现场调查，本项目位于安康瑞锦泉食品有限公司东南侧处，管线已铺设至该地，因此，本次建设内容不含管线建设，其中隔油池、格栅槽、调节池、污泥池均为一期工程一次性建成的土建工程内容，气浮处理、水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池、排放计量池分期建设，三期工程内容均一致，项目建设内容详见表2-1。一期全部建成的土建工程量见表2-2。一体化设备按一期规模400m3/d设置，分三期建成1200m3/d的处理规模，工艺设备内容详见表2-3。 表2-1 项目建设内容一览表 项目组成; 工程内容; 主要组成; 备注. 主体 工程; ### 污水厂; 隔油池; 于公司厂房外建设隔油池作为预处理单元，拟选钢筋混凝土标准化隔油池共5座，单座有效池容224m3。; 新建. 格栅槽; 数量：1座，结构：半地下式钢砼，工艺尺寸：3.0×0.7×3.5m。; 新建. 调节池; 设计水量1200m3/d，数量：1座，结构：地下式钢砼，工艺尺寸：36×10.0×40m，有效容积：1440m3。; 新建. 气浮处理; 一期工程量为：1座，溶气罐直径Φ700×1650mm，外形尺寸13×3.5×3m，释气量45ml/L。分三期建成1200m3/d的处理规模。; 新建. 水解酸化池; 一期工程量为：1座，有效容积为178.5m3，结构为碳钢防腐结构，工艺尺寸为17.5×3×3.5m。分三期建成1200m3/d的处理规模。; 新建. ### 生物接触氧化池; 一期工程量为：1座，有效容积为147m3，结构为碳钢防腐结构，工艺尺寸为17.5×3×3.5m，内设曝气风机、曝气系统、混合液回流泵。分三期建成1200m3/d的处理规模。; 新建. ### 沉淀池; 一期工程量为：1座，设计流量为400m³/d，结构为碳钢防腐结构，工艺尺寸为3×3×3.5m，有效容积20m3，停留时间4.0h。分三期建成1200m3/d的处理规模。; 新建. ### 排放计量池; 一期工程量为：1座，设计流量为400m³/d，结构为钢筋混凝土，工艺尺寸为2.5×3×3.5m，有效容积25m3，停留时间2.0h。分三期建成1200m3/d的处理规模。; 新建. ### 污泥池; 数量：1座，结构：钢筋混凝土，工艺尺寸：3.0×3.0×4.0m；有效容积36m3。; 新建. 辅助 工程; 进水口; 项目进水口位于西南侧紧邻道路测，进水进入调节池调节，调节池西北侧预留后期扩建进水口，详见项目总平图; 依托. 出水口; 项目排水口位于项目东南侧位置，进入市政管网，最终进入石泉县污水处理厂处理后排放。; 依托. 辅助用房; 数量：4座，尺寸6.0×4.0×3.3m，地上框架结构，位于调节池上方，设置监控室、化验室、资料室、药剂室。; 新建. 公用 工程; 给水; 由市政自来水管网统一供给; 依托. 排水; 项目不设置人员生活设施，人员厕所污水依托园区现有化粪池处理后进入市政管网; 依托. 供电; 由市政供电管网统一供给; 新建. 采暖及制冷; 资料室等采用分体式空调制冷、制暖; 新建. 环保 工程; 废气（恶臭）; 调节池、格栅及设备间、污泥泵房、储泥池、 脱水机房进行封闭，设置管道+生物除臭+15m排气筒（DA001）处理达标排放。; 新建. 废水治理; 生活污水依托园区现有化粪池处理后进入市政管网；项目处理的食品工业废水达到市政管网纳管标准后进入市政管网，最终进入石泉县污水处理厂处理达标后排放。; 新建. 固废处理; 废油脂; 隔油池废油脂设专属容器收集，定期交由有餐厨垃圾处理资质单位处理。; 新建. 一般 固废; 格栅前的杂物，交环卫部门处置；; 新建. 项目设置污泥脱水集中处理系统，经叠螺脱水机处理后，脱水污泥含水率降至60%以下后，采用封闭式槽罐车运至石泉县城市垃圾填埋场填埋处置。; 新建. 危险 废物; 检验固废，暂存检测室内的危废暂存柜中，定期交有资质单位处置。; 新建. 噪声防治; 低噪声设备；消声、减振和厂房隔声及绿化。; 新建. 环境风险; 原料盐酸设置储罐储存，储罐周围设置围堰；氯酸钠、片碱分区域袋装暂存；设立标准排污口并按照监测计划实施定期监测，预防发生事故性排放。编制突发环境事故应急预案。; 新建. 表2-2 主要建（构）筑物一览表 序号; 名 称; 尺寸(m); 单位; 数量; 结构; 层次. 1; 格栅井; 3.0×0.7×3.5m; 座; 1; 钢筋混凝土; 半地下. 2; 隔油池; 10.0×4.0×5.5m; 座; 3; 钢筋混凝土; 半地下. 3; 调节池; 36×10×4m; 座; 1; 钢筋混凝土; 地下. 4; 综合设备间; 36×9×5m; 间; 1; 钢结构; 地上. 5; 药剂室; 6×4×3.3m; 间; 1; 砖混结构; 地上. 6; 资料室; 6×4×3.3m; 间; 1; 砖混结构; 地上. 7; 化验室; 6×4×3.3m; 间; 1; 砖混结构; 地上. 9; 监控室; 6×4×3.3m; 间; 1; 砖混结构; 地上. 10; 污泥池; 3×3×4m; 座; 1; 钢筋混凝土; 地上. 表2-3 主要工艺设备一览表（单期） 序号; 名 称; 规格型号; 材质; 数量; 单位; 备注. 隔油气浮一体机. 1; 篮式过滤器; 标配; 不锈钢; 1; 台; 单期工程量，三期内容一致. 2; 液位控制系统; 浮球; 2; 套. 3; 自吸泵; 50ZB20-35-2.2; 1; 台. 4; 隔油气浮一体机; 13*3.5*3m （含隔油池、气浮机、中间水池）; 6mm、碳钢防腐、双面满焊焊接、内做玻璃钢防腐; 1; 台. 5; 溶气增压泵; 标配; 1; 台. 6; 空气压缩机; 标配; 1; 台. 7; 溶气罐; Ф700*1650mm; 碳钢防腐; 1; 台. 8; 释放器; 配套; 1; 套. 9; 刮渣机; 0.75KW; 不锈钢刮板; 1; 套. 10; 刮渣链条; 标配; 碳钢防腐; 1; 套. 11; 电器控制系统; 全规格电控箱; 1; 套. 12; 巡查扶梯; 带护栏、平台; 碳钢防腐; 1; 套. 13; 管道阀门及附件; 配套; 1; 套. 14; 电线电缆; 配套; 1; 套. 15; PAC加药桶; 1000L; PE; 1; 套. 16; PAM加药桶; 1000L; PE; 1; 套. 17; 碱加药装置; 1000L; PE; 1; 套. 18; 加药计量泵; 标配; 3; 台. 19; 加药搅拌电机; 标配; 3; 台. 20; 中间水池; 液位控制系统; 浮球; 1; 套. 污水提升泵; Q=20m³/h，H=15，N=2.2kW; 1; 台. 曝气管道; 直径50mm; U-PVC; 1; 套. 布水系统; U-PVC管道; 1; 套. 一体化污水处理设备一览表. 21; 污水一体化设备; 17*3.5*3m *2组串联 （含：调节池、水解酸化池、缺氧池、 好氧池、二沉池、终沉池、消毒池）; 6mm、碳钢防腐、双面满焊焊接、内做玻璃钢防腐; 1; 套; 单期工程量，三期内容一致. 22; 调节池; 液位控制系统; 浮球; 1; 套; 单期工程量，三期内容一致. 污水提升泵; Q=20m³/h，H=15，N=2.2kW; 1; 台. 23; 水解酸化池; 缺氧池填料支架; Φ12防腐螺纹钢 5#防腐角钢; 1; 套. 缺氧池填料; Φ150弹性填料; 1; 套. 潜水搅拌机; 0.85KW; 1; 台. 24; 缺氧池; 缺氧池填料支架; Φ12防腐螺纹钢 5#防腐角钢; 1; 套. 缺氧池填料; Φ150弹性填料; 1; 套. 布水系统; PVC管道; 1; 套. 微孔曝气; 配套; 1; 套. 曝气管道; 标配; 1; 套. 缺氧池填料支架; Φ12防腐螺纹钢 5#防腐角钢; 1; 套. 25; 好氧池; 好氧池填料; Φ150组合填料; 1; 套. 好氧池填料支架; Φ12防腐螺纹钢 5#防腐角钢; 1; 套. 曝气盘; Φ215微孔曝气盘; ABS; 1; 套. 曝气管道; 直径50mm; U-PVC; 1; 套. 硝化液回流; Q=20m³/h，H=15，N=2.2kW; 1; 台. 布水系统; U-PVC管道; 1; 套. 26; 二沉池; 污泥回流泵; Q=20m³/h，H=15，N=2.2kW; 1; 台. 回流管道; 钢管; 1; 套. 出水堰; 标配; 1; 套. 中心导流筒; 标配; 碳钢防腐; 1; 套. 27; 三沉池; 除磷加药装置; 500L桶、搅拌机、计量泵; PE; 1; 套. 排泥泵; Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kW; 1; 台. 出水堰; 标配; 1; 套. 中心导流筒; 标配; 碳钢防腐; 1; 套. 28; 消毒池; 二氧化氯消毒; 1000L桶、搅拌机、计量泵; PE; 1; 套. 29; 罗茨风机; WSR100; 1; 台; 单期工程量，三期内容一致. 30; 电器控制系统; 全规格电控箱; 1; 台. 31; 管道阀门; 标配; 1; 套. 32; 电线电缆; 标配; 1; 套. 33; 人孔; 高200mm; 碳钢防腐; 1; 套. 34; 人孔盖板; 配套; 碳钢防腐; 1; 套. 4、原辅料消耗 项目总原辅材料消耗见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 单期用量; 贮存方式; 最大储量; 备注. 1; 盐酸; 2.73t/a; 0.91t/a; 桶装; 0.1t; 市场外购. 2; 氯酸钠; 1.37t/a; 0.457t/a; 桶装; 0.05t; 市场外购. 3; 片碱; 0.1t/a; 0.03t/a; 袋装; 0.025t; 市场外购. 4; PAM（聚丙烯酰胺）; 0.45t/a; 0.15t/a; 袋装; 0.1t; 市场外购. 5; PAC（聚合氯化铝）; 30t/a; 10t/a; 袋装; 1.5t; 市场外购. 6; 电; 106.65万kW·h/a; 35.55万kW·h/a; /; /; /. 原辅材料理化性质见下表2-5： 表2-5 原辅料理化性质一览表 名称; 成分/化学式; 理化特性; 危险特性; 毒理 毒性. 絮凝剂（PAM）; 聚丙烯酰胺 （CH2CHCONH2） CAS 编号： 25085-02-3; PAM是一种线型高分子聚合物，易溶于水，几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，具有吸食性，热稳定性好，加热到100℃稳定性良好，但在 150℃以上时易分解产中氮气，在分子间发生亚胺化作用而不溶于水，容积密度：0.70gms/cm3，白色粒状颗粒，稀释后呈无色液体无臭。水分（0.1%SOL）：10%以下，pH 值：6.0--7.0。; 热稳定性较好，在150℃以上易分解; 无毒. 混凝剂 （PAC）; 聚合氯化铝（AL2（OH）nCl6-nLm） CAS 编号：3131-08-6; 一种无机高分子的高价聚合电解质混凝剂，可视为介于三氯化铝和氢氧化铝之间的一种中间水解产物。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。易溶于水：195（253kpa）相对密度（水=1）：1.42，溶解性：易溶于水、醇氯仿、四氯化碳，微溶于苯。; 不易燃，固体，对皮肤有轻微腐蚀，酸腐蚀品; 无毒. 盐酸; HCl水溶液; 盐酸是氯化氢的水溶液 ，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。; 与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。; 无毒. 氯酸钠; NaClO3; 通常为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。常温下为无色结晶或白色颗粒。无气味。约300℃时释放出氧气，较高温度全部分解。1g溶于约1ml冷水、0.5ml沸水、约130ml乙醇、50ml沸乙醇、4ml甘油，水溶液呈中性，氯化钠能降低其水中溶解度，相对密度2.5。熔点248℃。; 氯酸钠不稳定，与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。; 微毒. 片碱; NaOH; 化学名氢氧化钠，白色半透明片状固体，为基本化工原料，纯品为无色透明晶体，相对密度2.130。熔点318.4℃。沸点1390℃。固体烧碱有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感。保存固体氢氧化钠时要注意把封严，防止暴露在空气中吸收水分潮解或与二氧化碳。; 具有强腐蚀性; /. 6、公用工程 1、给水 本项目不新增劳动定员，由安康瑞锦泉食品有限公司统一调配，因此，项目处无生活用水，员工生活依托安康瑞锦泉食品有限公司现有设施。项目生产过程中无生产用水。 2、排水 项目排水主要为收纳公司食品工业废水后，通过本项目处理后的达标废水排放。项目污水处理过程中会存在一定水量蒸发损失，按0.1%计，按水平衡图见下图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 3、供电 项目用电利用市政供电系统，可满足项目需要。 4、采暖 资料室有分体式空调制冷、采暖。 8、劳动定员及工作制度 项目不新增劳动定员，由安康瑞锦泉食品有限公司统一调配。设置6名员工定期对污水站实施巡检，污水站运行同公司同步，每年运行300d，每天8小时。 9、总平面布置及合理性分析 根据“合理布局，工艺流程有序，布置紧凑，尽量少占地，功能分区合理，有利于生产，同时方便管理”的厂区平面布置原则，该污水站充分利用场地，尽量节省占地，降低造价。 污水站西侧设置调节池一座，采用地下调节池对项目实施污水量暂存、调节功能，东侧按照三期设置，分别配套一体化设备配置，由北至南依次分布三期一体化处理设备。配套监控室、化验室、资料室、药剂室，设置于调节池上方偏南位置，满足污水站运行基础设施，污泥池位于调节池上方偏北侧位置，满足污水站污泥暂存需求。 此外，根据现场踏勘，项目所在地常年主导风向为东南风，项目下风向为园区内厂房，周边村户均位于项目南侧上风向位置，且本项目设计考虑绿化隔离带的设置，污水站外围实施绿化，经后文影响分析可知，项目经采取评价报告提出的臭气防治措施及加设绿化隔离带后，对敏感点处影响较小。厂区总平面布置详见附图。 总体来说，本项目建设布局合理，各区域功能明确，产臭单元位于敏感区下风向，因此，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 其施工期施工流程及产污环节见下图2。 噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等 生活污水、生活垃圾 地基开挖 主体施工 设备安装 工程验收 运行使用 - 图2 施工期污染物环节图 施工期间要进行场地平整、土开挖方、基础工程、主体工程、装修工程、安装工程等，施工期污染物主要为大气污染物、噪声、建筑垃圾和废水。其中大气污染物主要是建筑粉尘、运输车辆排放的废气、装修废气；噪声主要为施工噪声和车辆噪声；固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾；废水包括施工废水和施工人员生活污水。这些污染物均会对环境造成一定的不利影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响仅在施工期存在，并且影响范围小、持续时间短。 二、运营期 1、工艺设计 （1）设计污水水量 根据项目设计方案，污水量按照公司预测排放量（300 m³/d），考虑一定余量的情况下，一期设计规模为400 m³/d，远期为公司扩建等需求预留二期、三期用地，最终确定建设规模为1200 m³/d。 （2）污水处理厂进水水质的确定 根据项目设计方案，确定污水站的进水水质，详见表2-6。 表2-6 污水站进水水质 （3）污水处理厂出水水质的确定 污染物; BOD5; CODCr; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; pH. （mg/L）; 2400; 5000; 1196; 98; 105; 9; 118.3; 6~9. 本项目经处理废水进入市政管网，最终经石泉县污水处理厂处理达标后排放，因此，出水水质应执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准，缺项SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和。具体标准值详见表2-7。 表2-7 污水站出水水质 2、运营期工艺流程分析 污染物; BOD5; CODCr; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; 动植物油; pH. （mg/L）; ≤350; ≤500; ≤400; ≤45; ≤70; ≤8; ≤100; 6~9. ## 根据项目设计资料，因该废水有机物含量较高，BOD/COD值也比较高，属一种生化性较好的高浓度有机工业废水。本工程应采用以生化处理为主体的工艺路线，具体先将该生产废水进行厌氧预处理，以提高废水的处理效率，节约工程造价，降低处理成本，然后进行好氧处理，以满足排放要求。为了提高处理效果，好氧处理主体工艺应采用技术先进、工艺流程简单、处理效果稳定、耐冲击负荷能力强的废水处理新工艺“水解酸化+接触氧化处理”工艺，同时配合投加微生物菌种，以提高废水的可生化性和降解率，提高系统的抗冲击能力，确保系统安全运行、达标排放。 ## 工艺流程简述如下： ## 生产废水自流经隔油池（位于厂区东北方向），经过隔油池去除大部分SS和油脂后进入格栅井，经过格栅井去除大颗粒悬浮物后，排入调节池，格栅采用不锈钢人工格栅。设置调节池的目的是为了隔除部分油粒，并均衡水质，调节水量，调节池底部设预曝气系统。由于餐饮废水中油含量非常高，因此调节池出水进入气浮装置，在气浮装置前投加PAC、PAM，经絮凝后混合液流入气浮机中，骤然减压释放的无数微细的过饱和气体与“矾花”及水中悬浮类结合浮上水面形成浮渣，刮渣机定期将浮渣刮去，浮渣顺管道排入污泥浓缩池。分离去除污染物后的废水自流进入水解酸化水解后再进入接触氧化池好氧降解有机污染物。 ## 蛋白质分解过程中会产生较高浓度的氨氮，将好氧池出水部分回流至水解池进口，氨氮在好氧兼氧交替条件下，通过硝化菌的作用，将氨氮通过硝化转化为亚硝态氮、硝态氮，然后再利用反硝化菌将硝态氮转化为氮气，从而达到废水中的脱氮的目的。 ## 在水解池中，发酵细菌将污水中复杂有机物（包括多糖、脂肪、蛋白质等）水解为有机酸、醇类。在酸化阶段产氢、产乙酸细菌将发酵产物有机酸和醇类代谢为乙酸和氢，使大分子物质降解为小分子物质，使难生化的固体物降解为易生化的可溶性物质，提高了废水的可生化性。 ## 经水解酸化处理的废水进入好氧池，向废水中输送空气进行曝气。水中碳水化合物为好氧微生物提供了丰富的营养，加快了好氧微生物的新陈代谢，在其作用下水中有机物得以有效降解。在好氧条件下可超出其生理需要而从废水中过量摄取磷，形成多磷酸盐作为贮藏物质。排去剩余的活性污泥，也即从废水中去除了磷，经水解、好氧处理后的污水流入二沉池，在二沉池中悬浮物质（脱落的生物膜）在重力作用下下沉，沉到二沉池的泥斗中，沿排泥管道排入污泥池，至此经沉淀池排放的水已达到排放标准，水质达标排放。 ## 污泥池的中的污泥脱水后由环卫所定期清理。 ## 污泥脱水间就是进行泥水分离的作用，由螺杆泵将污泥储池的污泥抽至叠螺脱水机脱水处理，经过叠螺机脱水处理后的污泥含水率可降至80%左右，后于污泥池内自然干化外运处置。 具体如下图所示： 食品厂废水 隔 油 沉 淀 池 调 节 池 叠螺机 篮 式 过 滤 器 污泥定期外运 污泥池 隔 油 池 碱，Pam，pac 气 浮 机 风 机 曝 气 中间水池（预曝气） 调 节 池 水 解 酸 化 池 污 泥 回 流 硝化液回流 缺 氧 池 好 氧 池 二 沉 池 除磷加药机 终 沉 池 二氧化氯机 消 毒 池 达 标 排 放 ## 图4 营运期污水处理工艺图 ## 2、运营期主要污染工序： 根据工程生产工艺和产污环节分析，其具体类型为： ①废气：本项目运行期废气主要为污水处理设施（包括：调节池、格栅及设备间、污泥泵房、储泥池、 脱水机房）运行产生的恶臭气体，主要污染物为H2S、NH3； ②废水：项目收集处理的公司食品加工废水； ③噪声：本项目主要噪声是运转设备的噪声，主要噪声源有罗茨鼓风机、搅拌器、泵类等； ④固体废物：栅渣、污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘查，本项目为新建项目。因此本项目不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ##### 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本项目引用安康市生态环境局石泉分局2022年1月14日公开发布的《2021年1～12月石泉县城空气质量情况》中基本污染物环境空气质量数据统计结果，对石泉县环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 测定浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 37μg/m3; 70μg/m3; 52.8%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23μg/m3; 35μg/m3; 65.7%; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 40μg/m3; 32.5%; 达标. CO; 95%顺位24小时平均浓度; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 107μg/m3; 160μg/m3; 66.9%; 达标. 根据上表统计结果可以看出，石泉县环境空气质量基本污染物六项指标质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 委托河南永蓝检测技术有限公司对项目地其他空气污染物进行监测。 ①特征评价因子 监测因子：氨、硫化氢、臭气浓度； ②监测点位： 项目所在地； ③监测时间及频率： 2022年10月16日~10月18日，共监测3天，每天4次。 具体监测结果见下表。 表3-2 补充监测结果统计表 监测 点位; 采样日期; 监测频次; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度 （无量纲）. 项目地; 2022.10.16; 第1次; 0.03; 0.001ND; <10. 第2次; 0.04; 0.001ND; <10. 第3次; 0.03; 0.001ND; <10. 第4次; 0.04; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 20; 0; /. 2022.10.17; 第1次; 0.03; 0.001ND; <10. 第2次; 0.03; 0.001ND; <10. 第3次; 0.04; 0.001ND; <10. 第4次; 0.03; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 20; 0; /. 2022.10.18; 第1次; 0.04; 0.001ND; <10. 第2次; 0.03; 0.001ND; <10. 第3次; 0.04; 0.001ND; <10. 第4次; 0.03; 0.001ND; <10. 最大占标率%; 20; 0; /. 备注：*参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度限值。 根据以上监测结果分析，项目所在地氨、硫化氢的监测值均低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度限值（氨≤0.2mg/m3；硫化氢≤0.01mg/m3）要求。 2、地表水环境质量状况 项目区域地表水体为饶峰河，属汉江支流。安康市生态环境局官网2022年1月19日发布的《安康市2021年12月份水环境质量状况》中2021年1～12月水质状况质量数据统计结果见表3-3。统计结果表明，2021年1～12月子午河席家坝断面（石泉县段）、汉江石泉高桥断面、饶峰河河口断面和池河入汉江断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类），由此可知石泉县地表水环境质量良好。 表3-3 2021年1-12月石泉县河流监测断面水质达标情况 序号; 河流; 断面名称; 考核 县区; 断面 类型; 目标 水质; 2020年1～12月水质类别 （超标因子、超标倍数）; 2021年1～12月水质类别. 1; 子午河; 席家坝; 石泉县; 国控; /; /; Ⅱ. 2; 汉江; 石泉高桥; 石泉县; 省控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 3; 饶峰河; 饶峰河口; 石泉县; 市控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 4; 池河; 池河入汉江; 石泉县; 国控; /; Ⅱ; Ⅱ. 3、声环境质量现状 为了了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司进行监测。 （1）声环境现状监测 于南侧敏感点处布置1个监测点位。 监测项目：连续等效A声级； 监测频次：监测1日，每日昼夜各一次。 （2）声环境现状监测结果 监测时间为2022年10月18日，监测结果见下表。 表3-4 环境噪声现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点; 昼间; 夜间. 监测值; 评价标准; 监测值; 评价标准. 2022年10月18日; 南侧居民点; 51; 60; 40; 50. 声环境质量现状与评价：由上表可知，环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水质量现状 本项目为食品加工废水处理站建设项目，为了解项目周边地下水环境质量现状，本次评价引用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，引用监测数据点位于项目东南侧约1.2km处，监测时间为2022.5.22，满足引用的合理性及时效性，引用监测合理可行。 （1）监测布点 本项目地下水监测点位及监测因子具体见表3-5。 表3-5 地下水监测点位一览表 监测点位; 监测频次; 监测项目. 项目下游水质监测(108.222983E，33.070190N); 监测1天， 1次/d; pH值、高锰酸盐指数、氨氮、镉、铅、铁、汞、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、钙和镁总量（总硬度）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、菌落总数、砷、石油类. （2）监测结果及评价 表3-6 项目地下水监测结果 监测日期; 分析项目; 监测点位; 标准限值. 项目下游水质监测点. 2022.5.22; pH值(无量纲); 8.0; 6.5~8.5. 高锰酸盐指数(mg/L); 0.5; —. 氨氮(mg/L); 0.115; ≤0.50. 总镉(mg/L); 0.05ND; ≤0.005. 总铅(mg/L); 0.2ND; ≤0.01. 铁(mg/L); 0.75; ≤0.3. 汞(μg/L); 0.04ND; ≤1.0. 氟化物(mg/L); 0.50; ≤1.0. 六价铬(mg/L); 0.032; ≤0.05. 氰化物(mg/L); 0.002; ≤0.05. 挥发酚(mg/L); 0.01ND; ≤0.002. 钙和镁总量（总硬度）(mg/L); 297; ≤450. 溶解性总固体(mg/L); 400; ≤1000. 硫酸盐(mg/L); 21.9; ≤250. 氯化物(mg/L); 11.0; ≤250. 硝酸盐氮(mg/L); 0.08ND; ≤20. 亚硝酸盐氮(mg/L); 0.003ND; ≤1.0. 菌落总数(CFU/ml); 88; ≤100. 总砷(μg/L); 0.4; ≤0.01. 石油类(mg/L); 0.09; —. 根据地下水水质监测结果，其中除铁超标外，其余地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，总体上地下水水质较好。 5、土壤环境质量现状 为了解项目周边土壤环境质量现状，本次评价引用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，引用监测数据点位于项目东南侧约1.2km处，监测时间为2022.5.22，满足引用的合理性及时效性，引用监测合理可行。土壤环境质量现状监测结果详见表3-7。 表3-7 项目场地内土壤监测结果统计表 监测项目; 单位; 监测结果; 标准限值. 石油烃; mg/kg; 6.0ND; 4500. 镉; mg/kg; 0.09; 65. 铅; mg/kg; 24; 800. 汞; mg/kg; 0.011; 38. 砷; mg/kg; 4.59; 60. 铜; mg/kg; 28; 18000. 镍; mg/kg; 39; 900. 六价铬; mg/kg; 0.5ND; 5.7. 半挥发性 有机物; 苯胺; mg/kg; 0.09ND; 260. 2-氯苯酚; mg/kg; 0.06ND; 2256. 硝基苯; mg/kg; 0.09ND; 76. 萘; mg/kg; 0.09ND; 70. 苯并[a]蒽; mg/kg; 0.1ND; 15. 䓛; mg/kg; 0.1ND; 1293. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 0.2ND; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.1ND; 151. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.1ND; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 0.1ND; 15. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.1ND; 1.5. 挥发性 有机物; 氯甲烷; mg/kg; 1.0ND; 37. 氯乙烯; mg/kg; 1.0ND; 0.43. 1，1-二氯乙烯; mg/kg; 1.0ND; 66. 二氯甲烷; mg/kg; 1.5ND; 616. 反-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 1.4ND; 54. 1，1-二氯乙烷; mg/kg; 1.2ND; 5. 顺-1，2-二氯乙烯; mg/kg; 1.3ND; 596. 氯仿; mg/kg; 1.1ND; 0.9. 1，1，1-三氯乙烷; mg/kg; 1.3ND; 840. 四氯化碳; mg/kg; 1.3ND; 2.8. 苯; mg/kg; 1.9ND; 4. 1，2-二氯乙烷; mg/kg; 1.3ND; 5. 三氯乙烯; mg/kg; 1.2ND; 2.8. 1，2-二氯丙烷; mg/kg; 1.1ND; 5. 甲苯; mg/kg; 1.3ND; 1200. 1，1，2-三氯乙烷; mg/kg; 1.2ND; 2.8. 四氯乙烯; mg/kg; 1.4ND; 53. 氯苯; mg/kg; 1.2ND; 270. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 1.2ND; 10. 乙苯; mg/kg; 1.2ND; 28. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 1.2ND; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 1.2ND; 640. 苯乙烯; mg/kg; 1.1ND; 1290. 1，1，2，2-四氯乙烷; mg/kg; 1.2ND; 6.8. 1，2，3-三氯丙烷; mg/kg; 1.2ND; 0.5. 1，4-二氯苯; mg/kg; 1.5ND; 20. 1，2-二氯苯; mg/kg; 1.5ND; 560. 从上述监测结果可知，本项目拟建场地土壤环境监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 经现场调查可知，项目所在地主要环境保护目标如下表（环境保护目标分布图见附图）： 表3-8 主要环境保护目标 环境 要素; 保护对象; 坐标; 保护内容（人）; 距离边界（m）; 方位; 保护要求. 经度; 纬度. 环境 空气（500m内）; 黄荆坝社区; 108.20844; 33.076143; 215; 10; SW; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（氨≤0.2mg/m3；硫化氢≤0.01mg/m3）。. 声环境; 黄荆坝社区; 108.20844; 33.076143; 住户; 10; SW; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 饶峰河; 300; E; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类. 地下水; 地下水质，厂区及周围影响范围; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准. 土壤 环境; 距项目地及50m范围内土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险监控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准；运营期项目氨气和硫化氢排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。 2、运营期处理出水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值，缺项执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 表3-9 污染物排放标准 类别; 标准名称及 级（类）别; 产污环节/监控点; 污染因子; 标准值. 分类; 单位; 数值. 废气; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 施工扬尘; 颗粒物; 排放浓度; mg/m³; 0.8. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 排气筒; 氨气; 排放量; kg/h; 4.9. 排气筒; 硫化氢; 排放量; kg/h; 0.33. 边界监控; 氨气; 排放浓度 限值; mg/m³; 1.5. 边界监控; 硫化氢; 0.06. 边界监控; 臭气浓度; 无量纲; 20. 废水; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 废水 总排口; COD; 排放浓度 限值; mg/L; 500. BOD5; 350. SS; 400. 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. 动植物油; 100. pH; 6~9. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 厂界; 噪声; 昼间; dB（A）; 65. 夜间; 55. 夜间; 55. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 场界; 施工噪声; 昼间; 70. 夜间; 55. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据总量控制要求，污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 废气无总量控制指标。 废水，本项目废水污染物为COD等，项目废水进入市政管网，最终经石泉县污水处理厂处理达标后排放，石泉县污水厂已对COD进行了总量申请，因此本环评不再对COD总量进行重复申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期环境空气污染主要因素为粉尘和施工机械废气。 （1）施工扬尘 项目施工期废气主要有施工扬尘和施工机械及车辆废气，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、 《陕西省大气污染防治条例》、 《陕西省城市空气重污染日应急方案(暂行)》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施十六条》等相关规定，提出以下措施要求： （1）施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖，对灰土、砂石等易产 生扬尘的物料堆棚进行遮盖； （2）加强施工期的环境管理，杜绝粗放式施工； （3）加强扬尘控制，对施工场地和物料堆棚周边进行洒水抑尘作业，缩 短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施； （4）对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土 带出影响道路清洁； （5）加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，减少尾气排放。 2、水环境影响分析 施工过程中产生施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水排放量不大，废水中污染物主要是SS、以及少量石油类等。本次评价要求建设单位重视施工期污染防范工作，产生的施工废水必须经过处理后回用或者排放。施工废水拟在施工场地及沿线就近修建沉淀池，施工废水收集沉淀处理后回用于场地洒水抑尘不外排，将施工期污水对环境的影响降至最小程度。 （2）施工人员生活污水 施工人员会产生生活污水，污水排放量为0.7m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等。项目建设地段在园区内，施工期施工场地不建设临时食堂、临时生活污水处理设施等，施工人员生活问题依靠园区基础公共设施，不会对区域地表水质量产生影响。 本次评价要求对施工废水和生活污水均不得以渗坑、渗井或漫流方式直接排放。 3、噪声 噪声主要由施工机械、车辆产生；本项目建设施工中使用的机械、设备和运输车辆主要有：挖掘机、推土机、轮式装载车等。 （1）施工机械尽量选用低噪声设备。在有市电条件下，禁止使用柴油发电机发电。 （2）由于工期等原因，项目必须进行连续施工作业的，应在施工前办理夜间（午休）施工许可证，经批准后方可进行夜间（午休）施工。 （3）施工过程中加强对施工机械的维修保养，避免由于设备性能下降而使其工作噪声增大。加强施工现场管理，不大声喧哗，做到文明施工。 （4）合理安排施工时段和施工区段，加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛。 本项目随着施工区段施工活动的结束，施工噪声的影响将随之消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。要重点注意避免各施工区段的施工噪声扰民而发生纠纷。 4、固体废物 施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的弃土以及生活垃圾，均为一般固体废物。工程中产生的建筑废弃材料应分类回收，不能回收的部分送环境卫生行政主管部门指定地点填埋，不会对环境产生明显影响；生活垃圾产生量较小，收集后送垃圾填埋场填埋。 施工固废得到合理处置，不会对周围环境造成不利影响。 经采取以上措施后，工程施工期间的环境影响可降至最低限度，随着工程施工期的结束，这些影响也将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 运营期间主要大气污染物为恶臭，恶臭主要成分为H2S、NH3，恶臭主要发生于调节池、格栅及设备间、污泥泵房、储泥池、脱水机房等，项目对上述工段进行封闭，并对收集的臭气采用生物除臭法处理，确保达标排放。 1.1废气污染物排放情况 项目分为三期实施建设，每期均为同样一体化污水处理设备，每套设备设置1个排气筒，三期建成后，总设置3个排气筒。因此，评价按照各排气筒污染物排放情况进行核算，给出排放情况如下。 表4-1 项目有组织废气污染源排放清单 产排污环节; 污水站一期排气筒; 污水站二期新增排气筒; 污水站三期新增排气筒. 污染物种类; 臭气; 臭气; 臭气. 污染物; 氨气; 硫化氢; 氨气; 硫化氢; 氨气; 硫化氢. 污染物产生浓度（mg/m3）; 35.3; 1.37; 35.3; 1.37; 35.3; 1.37. 污染物产生量（t/a）; 0.76; 0.029; 0.76; 0.029; 0.76; 0.029. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理 设施; 名称; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA001; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA002; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA003. 处理能力（m3/h）; 3000; 3000; 3000. 收集效率; 100%; 100%; 100%. 去除效率; 80%; 80%; 80%. 是否可行; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; 7.06; 0.27; 7.06; 0.27; 7.06; 0.27. 污染物排放量（t/a）; 0.15; 0.0057; 0.15; 0.0057; 0.15; 0.0057. 排放口基本信息; 编码; DA001; DA002; DA003. 名称; 废气排放口; 废气排放口; 废气排放口. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; 108.20853, 33.07645; 108.20864, 33.07642; 108.20882, 33.07638. 高度; 15m; 15m; 15m. 排气筒内径; 0.4m; 0.4m; 0.4m. 温度; 20℃; 20℃; 20℃. 排放标准; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 1.2污染物源强核算过程 参照美国EPA（环境保护署）对污水处理厂污水处理构筑物恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。污水处理站污水处理总规模为1200m3/d，正常运行状态下，污水经处理后的BOD5总削减量约738t/a，则NH3产生总量为2.29t/a（0.32kg/h）、H2S产生总量为0.088t/a（0.0123kg/h）。单期（污水处理规模为400m3/d）BOD5削减量约246t/a，则NH3产生总量为0.76t/a（0.11kg/h）、H2S产生总量为0.029t/a（0.0041kg/h）。 治理措施： 项目处理规模较小，针对对污水构建物，包括调节池、格栅及设备间、污泥泵房、储泥池、脱水机房等采用封闭设计（为一体化设备建设），并设置引风机，三期建成后风机总风量为9000m3/h（单个风量3000m3/h），恶臭气体经管道微负压抽出，送进生物除臭设备处理后，经15m高排气筒排放（分期配套排气筒，共设置3座排气筒）。微生物处理效率按80%计，则三期建成后，NH3排放总量为0.46t/a，排放速率为0.064kg/h，排放浓度为7.06mg/m3；H2S排放总量为0.017t/a，排放速率为0.0025kg/h，排放浓度为0.27mg/m3。可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。 项目一期、二期、三期分别建成后的污染物排放情况详见下表。 表4-2 项目大气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 处理措施; 排放 形式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 污水站（一期）; 氨气; 0.76; 0.11; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA001; 有组织; 0.15; 0.021; 7.06. 硫化氢; 0.029; 0.0041; 有组织; 0.0057; 0.0008; 0.27. 污水站（二期）; 氨气; 1.53; 0.21; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA001、DA002、; 有组织; 0.31; 0.043; 7.06. 硫化氢; 0.059; 0.0082; 有组织; 0.011; 0.0017; 0.27. 污水站（三期）; 氨气; 2.29; 0.32; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA001、DA002、DA003; 有组织; 0.46; 0.064; 7.06. 硫化氢; 0.088; 0.0123; 有组织; 0.017; 0.0025; 0.27. 1.3污染物核算 1.3.1有组织排放量核算 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放位置; 污染物; 主要污染防治措施; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; 氨气; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒; 7.06; 0.021; 0.15. 2; 硫化氢; 0.27; 0.0008; 0.0057. 3; DA002; 氨气; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒; 7.06; 0.021; 0.15. 4; 硫化氢; 0.27; 0.0008; 0.0057. 5; DA003; 氨气; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒; 7.06; 0.021; 0.15. 6; 硫化氢; 0.27; 0.0008; 0.0057. 有组织排放总计; 氨气; 0.46. 硫化氢; 0.017. 1.4处理措施可行性分析 （1）除臭原理 臭气物质都带有活性基团，容易发生化学反应，特别是被氧化。活性基被氧化后，气味消失。生物除臭工艺就是基于这一原理，利用微生物的生物化学作用，使污染物分解，转化为无害的物质。 生物除臭过程可分为三个阶段： ①气相污染物进入水相或被生物膜表面吸附； ②水相中的污染物被微生物降解； ③新陈代谢废物通过水相排放系统。 微生物利用有机物作为生长繁殖所必需的基质，通过不同的转化途径将大分子和复杂的有机物氧化分解成简单的水、二氧化碳等无机物。 污染物去除的本质是有机物作为营养物质被微生物吸收、代谢和利用。这个过程可以简化为以下表达式：臭味物质+O2+微生物→细胞代谢物+CO2+H2O。 （2）可行性分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），项目使用的H2S、NH3采用生物除臭技术均属于推荐的可行技术，无需进一步论证可行性，详见下表。 表4-4 排污单位废气治理可行技术参照表 污染源; 污染物种类; 排放方式; 可行技术; 本项目情况; 是否为可行技术. 污水站; H2S、NH3; 有组织; 生物除臭技术; 构筑物封闭+风机+生物除臭+15m排气筒DA001、DA002、DA003; 是. 综上所诉，本项目采用规范推荐的废气处理工艺，经处理后的H2S、NH3有组织排放能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求，对项目自身及周边大气环境无明显影响。 1.5监测计划 表4-5 项目运营期废气监测计划一览表 排放形式; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 敏感点监测; 下风向最近敏感点; H2S、NH3、臭气浓度; 每半年监测一次; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 有组织（一期）; DA001; H2S、NH3、臭气浓度; 每半年监测一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 有组织（二期）; DA001、DA002. 有组织（三期）; DA001、DA002、DA003. 2、噪声 （1）噪声源源强核算： 项目主要噪声源为各类水泵、鼓风机等产生的机械噪声。 噪声防治措施：设备采取选用低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪等措施，项目生产设备产生的噪声值在75~85dB（A）之间，经采取以上措施后，噪声消减约5-10dB。项目噪声较大的设备噪声源情况见下表，本项目按照远期全部建成进行核算。 表4-6 主要噪声源统计及防治措施 序号; 声源名称; 数量（台）; 声级dB(A); 治理措施; 治理后声压级dB(A); 位置. 1; 提升泵; 2; 75; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）; 50; 格栅 中. 2; 自吸泵; 3; 85; 低噪声设备;建筑物隔音（一体化设备内）；设置必要的减振、降噪控制措施；针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。; 60; 气浮一体机（3套）. 3; 气浮机; 3. 4; 增压泵; 3. 5; 空压机; 3. 6; 计量泵; 9. 7; 搅拌机; 3. 8; 提升泵; 3. 9; 提升泵; 3; 80; 低噪声设备；建筑物隔音（一体化设备内）；设置必要的减振、降噪控制措施；将风机进、出口加设消声器；针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。; 55; 污水处理一体化设备（3套）. 10; 搅拌机; 3. 11; 回流泵; 3. 12; 排泥泵; 3. 13; 风机; 3. 14; 脱水机; 1; 80; 低噪声设备、基础减震、建筑物隔音、距离衰减、绿化降噪; 55; 污泥脱水间. 15; 螺杆泵; 1; 80; 低噪声设备、建筑物隔音（池内）、距离衰减、绿化降噪; 55; 污泥脱水间. （2）厂界和环境保护目标达标情况分析： 预测计算选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声户外传播声级衰减计算模式（室内设备按照导则推荐的公式计算其从室内向室外传播的声级差）。 Lp (r)  Lp0 （TL  6） 20 lg r / r0 式中：Lp(r)——噪声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp0——噪声源在参考位置的声压级，dB（A）； TL——墙（包括门、窗等）的隔声量，墙、窗组合结构的平均隔声量约20； r——声源距预测点的距离，m； r0——声源参考点距离，m。 Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc ) 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB（A）； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB（A）； Ldiv——几何发散引起的衰减，dB（A）； Latm——大气吸收引起的衰减，dB（A）； Lgr——地面效应引起的衰减，dB（A）； Lbar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB（A）； Lmisc——其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。 Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——噪声贡献值，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB（A）。 根据预测模式，叠加计算出等效声源及预测厂界噪声见下表： 表4-7 项目噪声预测结果统计表单位：dB(A) 点位 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 南侧敏感点. 距厂界距离; 5; 5; 10; 10; 10. 贡献值; 昼间; 49.5; 49.5; 43.4; 43.4; 39.4. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 夜间; 49.5; 49.5; 43.4; 43.4; 39.4. 标准值; 55; 55; 55; 55; 50. 噪声现状; 昼间; /; /; /; /; 51. 夜间; /; /; /; /; 40. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 51. 标准值; /; /; /; /; 60. 夜间; /; /; /; /; 42.3. 标准值; /; /; /; /; 50. 由预测结果可以看出，项目运行期昼夜间的贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，并通过对南侧最近敏感点的噪声预测分析，其运行期昼夜间预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-8 项目运营期噪声监测计划一览表 监测因子; 监测位置; 监测频次; 执行标准. Leq（A） 昼、夜间; 厂界1m处; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 3、地表水环境影响分析 3.1废水产排情况 本项目为食品加工废水处理项目，根据项目设计方案，项目远期处理废水规模为1200m3/d（分三期建设实施），工艺采用“水解酸化+接触氧化处理”工艺，处理后废水达到《污水综合排放标准》中三级排放限值及《污水排入城镇下水道水质标准》中B级限值要求，达标排放至石泉县污水处理厂处理。 表4-9 建设项目水污染物产生与排放情况 污染源 名称; 废水量; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 食品厂污水; 1200t/d（36万t/a）; COD; 5000; 1800; 水解酸化+接触氧化处理; 500; 180; 排入石泉县污水处理厂. BOD5; 2400; 864; 350; 126. 氨氮; 98; 35.28; 45; 16.2. TN; 105; 37.8; 70; 25.2. TP; 9; 3.24; 8; 2.88. SS; 1200; 432; 400; 144. 动植物油; 118.3; 42.6; 100; 36. 表4-10 项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求. 污染治理设施名称; 污染治理 设施工艺; 是否为可行技术. 1; 食品厂污水; COD、SS、BOD5、氨氮、TN、TP、动植物油; 石泉县污水处理厂; 连续排放; 污水站; 水解酸化+接触氧化处理; 是; DW001; 是. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 经度/E; 纬度/N; 污染物 种类; 浓度限值/(mg/L); 标准名称. 1; DW001; 污水总排口; 108.2088; 33.07617; 石泉县污水处理厂; 连续 排放; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》B级; 一般排放口. CODCr; 500. BOD5; 350. 氨氮; 45. TN; 70. TP; 8. SS; 400. 动植物油; 100. 3.2污水站处理工艺可行性分析 项目对照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.2中，表 4 污水处理可行技术参照表，见表4-12。对照《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），项目使用的废水处理技术属于推荐的可行技术，无需进一步论证可行性。 表4-12 污水治理可行技术参照表 污水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术; 本项目情况; 是否为可行技术. 食品厂污水; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TN、TP、动植物油等; 石泉县污水处理厂; 预处理：格栅、沉淀、调节； 生化处理：厌氧缺氧好氧； 深度处理：消毒（次氯酸钠。二氧化氯）; 隔油池+格栅+调节池+水解酸化+接触氧化处理+二氧化氯消毒处理工艺; 是. 3.3本项目废水依托石泉县污水处理厂的依托可行性分析 石泉县污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟沟口，于2012年开工建设，2017年进行提标改造，改造后日处理规模为2万立方米/日。采用“A2/O微曝氧化沟工艺+深度处理”的处理工艺进行污水处置。出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 本项目位于石泉县污水处理厂收水范围内，根据调查，石泉县污水处理厂尚有余量，且本项目建成后，收集原直排市政管网废水进行处理，一定程度上减轻了污水厂进水负荷，污水厂依托可行。 3.4污水应急措施 （1）停电及设备故障 对污水处理系统实行自动管理与定期监测，严格规章制度，如发现污染指标超标，需及时解决。清水池用来容纳已排放的待处理污水，待污水处理系统恢复正常运转后经过处理再向外界排放。在工艺设计上采用自动装置，当发生紧急停电时，污水出水口自动关闭，未处理的污水进入清水池，杜绝污水的事故排放。 为了将影响降至最低，项目在设计、施工和运行中，必须做到： ①加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。 ②设计中考虑溢流条件，采用双路供电，防止因突发事件而造成污水处理厂停运。 ③设备的检修时间应安排在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 ④须配备流量、水质自动分析监测仪器。操作人员及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。 ⑤须建立可靠的污水处理厂运行监控系统，并设立标准排污口并按照监测计划定期实施监测，预防发生事故性排放。 ⑥加强职工操作技能培训，建立和严格执行各部门的运行管理制度和操作责任制度，杜绝操作事故隐患。 （2）污水水质异常或出水口未达标排放 如发现污水水质异常时，必须加大对污水排放口的监测频率，及时调查事故发生原因，若污水中污染物含量连续超过国家规定的排放标准时，必须关闭废水外排口，并启动事故应急预案。当发生事故时，污水可储存在清水池中，不外漏泄，待污水厂恢复正常运营时，再返回处理达标后排放。为避免生产污水事故排放，经过监测发现污水超标时，将该部分污水返回原污水处理设施进行再处理。 （3）应急预案 ① 水质异常时应急预案 a.当进水水质发生异常时，及时与当地环保部门汇报，调查和阻止该异常水的来源，并迅速组织人员进行分析及处理，通过泵站调节水流位置，从源头直接解决出水水质不达标的问题。 b.当出水水质异常时，分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次，并根据现场情况，分析造成出水水质异常原因，并及时关闭出水，使其回流至提升泵房作循环处理。 c如工艺原因造成出水水质异常，应及时调整工艺参数，直至出水指标合格。 ② 设备故障应急预案 a.当设备发生故障时，应迅速组织现场人员分析原因，能及时排除故障的尽快安排人员修复及整改，确保设备的正常运转。 b.如设备发生故障时，现场人员分析结果得出无法修复的应采取以下两种措施：立刻报告相关负责人，启动备用设备；如影响处理效果的应关闭进水，使正常运转不影响下一工序，故障设备由专业维修人员尽快修复。 ③日常管理措施 a.设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行。 b.加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ818-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）及相关污染监测技术规范，建设单位应对项目运行期的水污染物排放进行监测，环境监测工作可委托有资质单位进行监测，水污染源监测计划见表4-13。 表4-13 项目污染源监测计划表 污染源和 监测点; 污染物; 排污口位置; 监测项目; 监测 频率; 执行标准. 污水排放 口; pH、BOD5、 COD、SS、 、氨氮、TN、TP、动植物油; 108.20883633.0761701; 污水排放量、水温、pH 值、COD、NH3-N、 SS、动物油、TN、TP、BOD5; 1次/季; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》B级. 4、固废 （1）固体废弃物产生情况 项目产生的固废主要包括格栅杂物、污泥和检验固废。 ① 污水处理厂污泥 污水在处理过程中会产生污泥（含气浮渣），根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中污泥产生量按下式计算： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲为一。 计算得本项目污泥（干泥）为0.2t/d（61.2t/a），核算至60%含水率情况下，污泥量为0.5t/d（153t/a）。叠螺机脱水处理后的污泥含水率可降至80%左右，后于污泥池内自然干化制成含水率小于60%的泥饼直接装车运至垃圾填埋场填埋处理。 ②格栅杂物 格栅拦截下来的栅渣主要为废弃包装袋、菜叶等。根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），项目栅渣产生量为0.01-0.03m3栅渣/103m3废水，密度约960kg/m3，按最大量计算。因此项目运行产生的栅渣为10.368t/a，栅渣定期委托当地环卫部门清运处理。 ③废弃包装袋 生产加药产生的PAM、PAC等包装袋产生量约为0.03t/a，外售资源回收单位回收利用； ④检验固废 水分析间产生检测废液和废试剂瓶，属于《国家危险废物名录》中的“HW49 其他废物”，危废代码为“900-047-49 研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物”。 经类比估算，项目检验固废的产生量约为0.05t/a。化验室废液贮存于密闭容器内暂存在检验室的危废柜内，定期交由资质单位处理。 ⑤废油脂 项目废水为食品加工废水，含有少量废油脂，根据建设单位提供设计资料，含油废水经隔油池处理，废油脂收集量为0.042t/a，设专属容器收集，定期交由具有餐厨垃圾回收处理资质的单位处理。 项目固体废物具体产生量和处理方式如表 4-14所示。 表4-14 项目固体废物产生及处置情况一览表 废物类型; 名称; 产生量（t/a）; 类别及代码; 来源; 暂存方式; 处理处置方式. 厨余垃圾; 废油脂; 0.042; /; 隔油池; 专属容器; 交由具有餐厨垃圾回收处理资质的单位处理. 一般固废; 格栅杂物; 10.368; 一般固废; 格栅前格挡; 暂存一般固废暂存区; 交环卫部门. 废弃包装袋; 0.03; 一般固废; 加药间; 回收. 污泥; 153; 一般固废; 污泥脱水; 填埋处置. 危险废物; 检验固废; 0.05; HW49，900-041-49; 水质检验; 专用容器收集，危废暂存柜暂存; 交资质单位. （2）处置去向及环境管理要求 ①一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物 本项目产生的危险废物主要为检验固废，产生量为50kg/a，根据标准要求：总贮存量不超过300 kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 因此，本次评价要求，项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关要求设置危废暂存柜，放置于检验室内，危废柜满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防盗、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志，并制定完善的台账、保障制度，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定要求。 此外，针对危险废物的出厂运输进行以下规定： 危险废物出厂运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防治非法转移和非法处理，保证危险废物的安全监控，防治危险废物污染事故发生。 综上所述，运营期产生的固体废物均采取了相应的处置措施，全部得到安全处置，拟建项目产生的固体废物不会对环境产生明显不利影响。 （3）危险废物处理措施可行性分析 项目建设危险废物暂存柜，设置专用容器分类收集，定期交资质单位处置。对照《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），属于推荐的可行技术，详见下表。 表4-15 排污单位危险废物种类和处理方式参照表 危废种类; 危险废物名称; 处理措施; 处理方式; 本项目情况; 是否为可行技术. 检验固废; HW49，900-041-49; 分类收集包装，进入危废暂存柜; 交由有资质的单位处置; 专用容器收集，危废柜存放，定期交资质单位; 是. （4）污泥处置措施可行性分析及转运要求 1）可行性分析 从污泥处置方式有农用、卫生填埋、干化、焚烧四种常用污泥处置工艺，各种处置工艺均有其优缺点，本着减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，在选择处置工艺的时候，还应考虑国家的有关技术政策、污水处理厂脱水泥饼的成分、预期经济效益等，可考虑选择几种常用处置方案的组合对污泥进行最终处置。 项目对照 《排污许可证申请与核发技术规范 水处理 （试行） 》 （HJ978-2018）6.4 中，表6污泥处理处置利用可行技术，见表 4-16。 表4-16 污泥处理处置利用可行技术 分类; 可行技术. 暂存; 封闭. 处理; 污泥消化：厌氧消化、好氧消化； 污泥浓缩：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水：机械脱水； 污泥堆肥：好氧堆肥； 污泥干化：热干化、自然干化。. 处置利用; 一般固体废物; 综合利用（土地利用、建筑材料等）、焚烧、填埋. 危险废物; 焚烧. 委托具有危险废物处理资质的单位进行处置. 本项目污泥处理采用叠螺脱水机浓缩、脱水和自然干化，采取以上措施后污泥含水率低于60%，将污泥外运至垃圾填埋场进行填埋处理。本项目污泥属一般固体废物，处置方式属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）6.4 表 6 中的可行性技术。 2）污泥处置及转运要求 ① 污水处理厂应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或兼（专）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃污泥等。 ② 污水处理厂应采用密闭车辆输送，加强输运过程中的监控和管理，严禁随意倾倒、偷排等违法行为，防治因暴露、洒落或遗落造成的环境的二次污染。 污水处理厂、污泥运输单位个各污泥接受单位应建立污泥转运联单制度，并定期将转运联单统计结果上班地方或相关主管部门。 ③ 污水处理厂污泥进入垃圾填埋场混合填埋时，应满足《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009）中相关要求。 ④ 污泥处理处置运营单位应建立完善的检测、记录、存档和报告制度，对处理处置后的污泥及其副产物的去向、用途、用量等进行跟踪、记录和报告，并保管相关资料。 （5）结论 综上所述，本项目对各固体废物进行分类、回收处理处置，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的循环利用，同时减少了废物处理所需要的费用，可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。经上述措施处理后，本项目产生的固废不会对项目自身及对周围环境造成明显影响。 5、地下水和土壤影响及污染防治措施 （1）地下水和土壤影响途径分析 工程对地下水水质的影响对象为浅层地下水。项目对土壤的影响主要来自由于污水外渗漏进行土壤环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤，其影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水设施直接渗入地下土壤而影响地下水。 正常情况下，由于项目贮水构筑物均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现，设计贮水构筑物抗渗等级S6。这也就意味着，贮水构筑物在0.6MPa的压力下不透水；基础垫层采用Cl5素混凝土，也可在一定程度上防治污水下渗。并且评价要求对污泥设施等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。如果污水池发生渗漏，污水池周围的污染物浓度会很快升高，但向远处扩散的时间会较长。 （2）源头控制措施 对污水厂源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部 2013 年第 36 号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求进行设计和管理。 （3）分区防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则地下水环境》 （HJ610-2016）11.2.2 节要求，可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求，分区防渗表见表4-17。 表4-17 场区内分区防渗要求 分类; 内容; 防渗要求. 重点防渗区域; 调节池、污泥池、气浮一体机、污水处理设备一体机、出水计量池; 污水池防渗：混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面采用HDPE膜防渗层；埋地管道防渗：依次采用中粗砂回填、HDPE土工膜、中砂垫层、原土夯实的结构进行防渗。，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度6m的粘土层的防渗性能可参照GB18598进行防渗设计。. 一般防渗区域; 监控室、化验室、资料室、药剂室; 采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。. 简单防渗区域; 厂内其他区域; 地面硬化。. （4）其他防护措施 为了更好地保护地下水，本次环评建议采取以下措施： ①污水处理厂处理设施按照不同的防渗标准实施。 ②非硬化的绿化用地高出硬化地面10cm以上，并设立隔水围栏。 ③专人负责对食品厂废水输送管道的检查和维护，尽量防止泄漏事件的发生。 ④为了应对事故状况下可能会发生污染地下水的事故，应该制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，以防止受污染的地下水扩散。 6、环境风险 （1）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目生产过程中储存用到的危险化学品为盐酸和氯酸钠，其储存量和临界量见表4-18。 表4-18 危险物质辨识结果 车间; 危险物质; 临界量，t; 物质储存量，t; q/Q. 原料库; 盐酸（35%）; 7.5; 0.1; 0.013. 片碱; 50; 0.025; 0.0005. 氯酸钠; 100; 0.05; 0.0005. 合计Q; 0.014. 根据导则内容及参考附录 B，本项目危险物质与临界值的比值 Q<1，项目环境风险潜势划分为Ⅰ级，对项目开展简单分析。 （2）环境风险分析 本项目环境风险主要为盐酸及氯酸钠储罐、管道、阀门等储存、输送设备破损，物料泄露对环境造成影响。 （3）环境风险防范措施 ①盐酸溶液存放于厂区加药间的盐酸储罐内，储罐周围设置高0.2m的围堰槽，围堰槽底部及四壁均做防渗防漏处理，围堰槽的有效容积需满足最大储罐泄漏量，降低罐体渗漏造成环境污染和人员损伤。氯酸钠、片碱分区域袋装暂存。 ②消毒系统应加强人员管理和设备管理，做好设备维护，保持设备正常运行，加强防火管理要求。 ③企业必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ④加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格遵守开、停工规程；对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。有毒有害岗位采取防毒教育、定期检测、定期体检、监护作业、急性中毒抢救训练等措施。 （4）评价结论及建议 项目环境风险主要为厂区内盐酸和氯酸钠泄露对环境造成的影响，针对本项目存在的事故风险，在严格落实环境风险防范措施，加强生产管理的情况下，上述风险事故隐患可降至可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-19。 表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 1200T/D食品生产污水处理站项目. 建设地点; 陕西省安康市石泉县城关镇省级经济开发区古堰片区. 地理坐标; 经度; 108.208675; 纬度; 33.07632029. 主要危险物质及分布; 盐酸、氯酸钠；加药间. 环境影响途径及危害后果（土壤、大气、地表水、地下水等）; 盐酸和氯酸钠泄露对环境造成的影响. 风险防范措施要求; ①盐酸溶液存放于厂区加药间的盐酸储罐内，储罐周围设置高0.2m的围堰槽，围堰槽底部及四壁均做防渗防漏处理，围堰槽的有效容积需满足最大储罐泄漏量，降低罐体渗漏造成环境污染和人员损伤。氯酸钠、片碱分区域袋装暂存。 ②消毒系统应加强人员管理和设备管理，做好设备维护，保持设备正常运行，加强防火管理要求。 ③企业必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ④加强对工人的安全生产和环境保护教育，严格遵守开、停工规程；对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设安全员巡检。有毒有害岗位采取防毒教育、定期检测、定期体检、监护作业、急性中毒抢救训练等措施。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水站（DA001） | NH3、H2S | 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 污水站（DA002） | NH3、H2S | 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒 |  |
|  | 污水站（DA003） | NH3、H2S | 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒 |  |
| 地表水 | 废水总排放口（DW001） | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、TN、TP、动植物油 | 水解酸化+接触氧化处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》B级 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 低噪声设备、基础减震、建筑物隔声、绿化降噪、距离衰减等降噪措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废分类收集，资源化利用，其隔油池处废油脂，设专用容器收集后定期交具有餐厨垃圾回收资质的单位处理；格栅杂物、废弃包装袋、污泥存放固废的场所按照《一般工业固体废物》（GB18599-2020）要求建设；格栅杂物交由环卫部门处理处置；废弃包装袋交由资源回收利用单位处置；污泥经污泥脱水间处理至含水率60%以下后，送至石泉县生活垃圾填埋场卫生填埋。检验固废属危险废物，妥善收集后定期交资质单位处置，存放危险废物的场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关要求建设。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：调节池、污泥池、气浮一体机、污水处理设备一体机、出水计量池等为重点防渗区；监控室、化验室、资料室、药剂室为一般防渗区；其他区域为简单水泥硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 规范操作，落实按要求建设，配套应急物资和救援设施，编制突发环境事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环保投资 本项目该工程总投资500万元，建设内容为污水厂主体，属于环保投资。其用于污水厂自身产生的污染物治理投资约30万元，占总投资的6%，估算结果详见下表5-1。 表5-1 项目环保投设施资估算表 类型; 污染源名称; 环保设施名称及处理工艺; 数量; 投资估算(万元); 备注. 大气污染防治; 污水站; 封闭+风机+生物除臭+15m排气筒; 配套; /; 计入主体. 水污染防治; 收纳废水; 设置“水解酸化+接触氧化”工艺污水站处理; /; /; 计入主体. 厂区防渗工程; 调节池、污泥池、气浮一体机、污水处理设备一体机、出水计量池等为重点防渗区；监控室、化验室、资料室、药剂室为一般防渗区；其他区域为简单水泥硬化; /; /; 计入主体. 噪声污染防治; 水泵、风机等; 选择低噪设备；建筑物隔音； 设置必要的减振、降噪控制措施；将风机进、出口加设消声器； 针对产生噪声的重点构筑物周围采取绿化吸音、隔声等措施。; /; 10; /. 固体废弃物污染防治; 格栅杂物; 一般固废暂存区暂存; 1间; 5; /. 废弃包装袋. 污泥; 叠螺脱水机浓缩、脱水和自然干化; 1套; /; 计入主体. 检验固废; 危废暂存柜暂存后，定期交由有资质单位处理处置; 1间; 3; /. 风险; 盐酸设置盐酸罐，设置围堰；氯酸钠、片碱分区域袋装暂存；编制突发环境事故应急预案。; 6; /. 环境管理; 按照要求申请排污许可及进行环境保护工程竣工验收工作，定期按照监测计划实施日常监测。; 6. 合计; 30. 2、其他环保手续要求 按照要求申请排污许可证及进行环境保护工程竣工验收工作，通过验收后按证排污。 3、排污口规范化设置 污水厂处理后废水排放口位于厂区南侧，汇入现有市政管线内，依托石泉县污水处理厂处理后排放。 为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，本工程针对污水排放口、废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。建议全部标志牌采用国家环保局统一监制的三角形边框的警告标志牌。标志牌设在各排污口的醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。 表5-1 各排污口环境保护图形标志 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能; 国标代码. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放; GB15562.1- 1995. 2; 废气 排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场; GB15562.2- 1995. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场; /. 备注; 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; /; /; /. 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 4、环境管理制度 根据国家的相关规定，结合项目的实际情况，设置专职环保人员1名，负责定期检查环保设施运行情况，组织对环保设施定期及时检修，及相关环保管理。环境管理机构的具体职责包括： （1）建立健全环保工作规章制度，明确环保责任制及奖惩办法； （2）确定环境管理目标，如“三废”达标排放，固废尤其是危废及时处置等； （3）建立环保档案，包括环评报告文件及批复、环保工程验收报告及专家评审意见、突发环境事件应急预案报告及备案、污染源监测报告、环保设施运行记录以及其他的环境统计资料； （4）收集与管理有关的污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； （5）防治“三废”污染是环保工作的重中之重，应通过环境管理保证污染防治设施稳定正常运行。搞好所有环保设施与主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修；污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与各部门采取措施，防止污染扩大化； （6）搞好污染物排放总量控制； （7）负责一般的污染事故处理； （8）组织职工的环保教育，做好环境宣传工作； （9）制订突发环境事件应急预案，组织日常演练等。 （10）项目排污口管理要求等按照专章内容严格落实。 |

- 六、结论

1200T/D食品生产污水处理站项目符合国家产业政策要求，项目选址合理，在认真落实设计和本报告表提出的各项污染防治措施的前提下，项目运营期废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，对环境的影响较小。从满足环境质量要求分析，项目对环境的影响程度是可接受的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 | / | / | / | 0.46t/a | / | 0.46t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.017t/a | / | 0.017t/a | / |
| 废水 | 处理后废水 | / | / | / | 36万t/a | / | 36万t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 格栅杂物 | / | / | / | 10.368t/a | / | 10.368t/a | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 61.2t/a | / | 61.2t/a | / |
| 危险废物 | 检验固废 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①