- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 石泉县医院住院大楼能力提升项目

建设单位（盖章）：       石泉县医院

编制日期：           2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石泉县医院住院大楼能力提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610922-04-05-835990 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王x | 联系方式 | 135xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 石泉县 石泉县医院院内 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 14 分 17.258 秒， 33 度 2 分 33.905 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84 108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石发改发〔2023〕349号 |
| 总投资（万元） | 1900 | 环保投资（万元） | 38 |
| 环保投资占比（%） | 2.0 | 施工工期（月） | 12 |
| 是否开工建设 | ☑否： □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1039 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表，本项目不需开展专项评价工作，具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置判定情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 专项 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目废气排放污染物中不含毒有害污染物 二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目废水经院区污水处理站处理后排入市政污水管网，不涉及废水直排情况; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目周边无取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不排放水污染物，且周边无海洋。; 不设置. |
| 规划情况 | / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他 符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单，本项目为“Q8411 综合医院”项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“第一类 鼓励类”中“三十七、卫生健康”中“1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，符合国家产业政策。同时根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）、陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）（陕发改规划[2018]213号），本项目均不在准入负面清单之中。因此，本项目符合国家相关产业政策。 （2）与地方产业政策的符合性 本项目不在《陕西省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（陕政发〔2017〕23号）中，同时不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，因此本项目不属于限制投资类项目，符合陕西省当地产业政策要求。 本项目已于2023年11月7日取得石泉县发展和改革局《关于石泉县医院住院大楼能力提升项目建议书的批复》（石发改发〔2023〕349号），项目代码：2311-610922-04-05-835990。 综上所述，本项目建设符合国家和陕西省的产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），本项目“三线一单”符合情况见表1-2~1-3。 一图：根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），结合陕西省生态环境管控单元分布图，本项目所在区域涉及重点管控单元，项目与陕西省生态环境管控单元对照分析示意图见图1-1。 图1-1 本项目与陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照空间冲突分析图 一表：对照《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中的重点管控单元要求，符合性分析一览表详见表1-2。 表1-2 本项目与《安康市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》的符合性分析 市区; 区县; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 面积 （m2）; 本项目符合性分析. 安康市; 石泉县; 陕西省安康市石泉县重点管控单元 2; 大气环境受体 敏感重点管控 区、高污染燃 料禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。实施工业企业退城搬迁改造。 3.新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁化能源取暖。 4.城市建成区禁止建设、使用燃煤锅炉。; 1039; 1、本项目属于医院住院楼提升改造项目，不属于不属于“两高”项目； 2、本项目不属于重污染企业； 3、本项目取暖使用电能 4.本项目不涉及建设、使用燃煤锅炉. 污染物排放管控; 大气环境受体敏感重点管控区： 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。深入推进餐饮油烟污染治理，拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 4.城市建成区划定范围内禁止露天烧烤。; 1、医院厨房已安装油烟净化器，油烟经专用烟道引至楼顶排放； 2、本项目不涉及“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等； 3、本项目使用老旧车辆和非道路移动机械 4.本项目不涉及露天烧烤。. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区： 1.禁止销售、燃用高污染燃料。禁燃区散煤销售网点一律取消。 2.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 3.现有燃用高污染燃料设备在拆除或改造之前，应确保排放的大气污染物达到国家规定的大气污染物排放标准。; 本项目为医院内部改造，不涉及销售、燃用高污染燃料；. 一说明：对照“安康市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合安康市“三线一单”生态环境分区管控要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-5 本项目与相关政策文件符合性分析 环保政策; 要求; 本项目情况; 是否符合. 《石泉县“十四五”医疗保障事业发展规划》; “十四五”期间，全县城乡居民或职工参保率稳定在99%以上，实现应保尽保。健全完善基本医保、大病保险和医疗救助三重保障制度机制，稳步提升全民医疗保障水平，把抓好全县医保基金运行管理确保收支平衡，确保人民群众的“救命钱”安全作为最大政治任务。深入推进医疗保障制度改革，持续推动医疗待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管、医药服务供给和医保管理服务等制度机制更加成熟完善，城乡居民“看病难、看病贵”问题取得突破性、实质性进展，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。; 本项目为石泉县医院住院大楼能力提升项目，项目建成后将提升石泉县住院大楼的诊治能力，更好的保障石泉县及周边人民群众的生命健康。; 符合. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发[2021]25号）; 各县（市、区）完善医疗废物 收集转运处置体系并覆盖农村 地区，强化医疗废物处置全过 程监管，做到源头分类、规范 消毒、应收尽收，逐步实现三 级以上医疗机构医疗废物管理 信息化。; 本项目依托医院现有医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单，并委托安康市安康市医疗废物处置中心进行拉运和处置（协议见附件三）。; 符合. 关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）; 进一步明确处置要求。医疗机 构按照《医疗废物分类目录》 等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。; 本项目依托医院现有医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单，并委托安康市安康市医疗废物处置中心进行拉运和处置（协议见附件三），院区工作人员做好交接登记，并保存不少于3年。同时医院定期向当地生态环境主管部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；; 符合. 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 本次改造的住院大楼项目不涉及染病区，本项目新增生活垃圾由分类垃圾桶收集后交环卫部门处置，不得将生活垃圾和医疗垃圾混合收集暂存。医疗废物分类暂存依托医院现有的医疗废物暂存间，委托安康市安康市医疗废物处置中心进行拉运和处置（协议见附件三）。; 符合. 《医疗废物管理条例》; 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。; 医院现有工程已落实医疗废物转移联单管理制度（见附件七）；本项目建成后院方将继续依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行医疗废物转移联单管理制度。; 符合. 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施， 防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 医院已按照相关规范建设了医疗废物暂存间，可以有效防止医疗废物流失、泄漏、扩散。; 符合. 禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。; 本项目产生的医疗废物应严格落实危险废物全过程管理要求，规范收集、暂存后交有资质单位处置，医疗废物和生活垃圾完全分开收集暂存，不会将医疗废物混入其他废物和生活垃圾中。; 符合. 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识 和警示说明。; 本项目将医疗废物进行分类收集，并分类置于符合要求的包装物或容器内，同时张贴危险废物的警示标识和警示说明。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 医院现有医疗废物暂存间，面积为70m2，位于室内，暂存间位置距食堂和诊室等人员活动区有一定距离，设置有明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等措施，医疗废物暂存时间为2d。; 符合. 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。; 本项目位于石泉县，最近的医疗废物集中处置单位为安康市安康市医疗废物处置中心。本项目医疗废物交安康市安康市医疗废物处置中心进行拉运和处置（协议见附件三）。; 符合. 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，排入污水处理系统。; 本项目新增废水为医疗废水，依托医院现有污水处理设施进行处置，污水处理设施设置有二氧化氯消毒装置，之后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，之后排入市政污水管网。; 符合. 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试 行）》; 医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。（二）盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；（五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；（六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置；（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；（八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；（九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。; 项目运营过程中疗废物分类放置于符合规定的包装物、容器内，容器上并标注明显的文字标识；要求盛装医疗废物前，对包装物进行检查；要求各类医疗废物分类放置；项目不设置传染科；放入袋中的医疗废物不随意取出。; 符合. 医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。; 要求医疗废物暂存间设置分类收集方法的示意图或文字说明；要求盛装医疗废物的包装物、容器上标注相关内容的标签。; 符合. 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物 暂时贮存的时间不得超过2天。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：（一）暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：1000张床位以上的大型医院不得小于80m2，500张床位以上的医院不得小于60m2，300-500张床位的医院不得小于50m2，300张床位以下的医院不得小于40m2，基层医疗机构不得小于20m2。不设病床的医疗卫生机构应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱）。（二）必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；（三）必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；（四）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及儿童接触等安全措施；（五）地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。（六）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；（七）避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；（八）库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。; 本项目新设置病床20张，建成后全院床位增加至480张。医院现有医疗废物暂存间，面积为70m2，位于室内，确保不受雨洪冲击、浸泡。医疗废物暂存间有严密的封闭措施，设专人管理，并设置响应安全措施；地面、裙角设置防渗处理；医疗废物暂存间外设置供水龙头，设置良好的照明设备、通风条件，设置避免阳光直射；医疗废物暂存间内张贴相关警示标示。; 符合. 医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。; 项目与有资质单位签订医疗废物处置协议，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求; 项目新增废水为医疗废水，依托医院现有污水处理设施处理后可已满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，之后排入市政污水管网。; 符合. 符合. 4、选址合理性分析 本项目对石泉县县医院住院综合楼进行提升改造，不新增占地，在一定程度上减少了国土资源的使用。 项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等环境敏感区，运营期间产生的污染物在采取相应的污染物防治措施后，均能实现达标排放，产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对环境的影响可以接受。 因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响，从满足环境保护角度分析，选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1基本情况 项目名称：石泉县医院住院大楼能力提升项目； 建设单位：石泉县医院； 建设地点：石泉县医院院内； 建设性质：改建； 建设投资：项目总投资1900万元，其中环保投资38万元，占总投资2.0%； 1.2建设地址及周边环境概况 本项目位于石泉县医院院内，中心位置坐标108°14′17.258"E，33°2′33.905"N。项目地理位置见附图1。 项目四邻关系及环境保护目标分布见附图2。 1.3项目组成及建设内容 项目对石泉县医院院内住院大楼1F至7F进行改扩建和设施设备更新提升，改造面积约5900m2，新增床位20张。本次评价不包括辐射评价，医院若新增辐射设施应另行环评。项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程; 组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 住院大楼; 本次提升工程对住院大楼楼顶及外墙防水工程、外窗更换与外立面改造提升和1-7层附属给排水、电气的改造，空调、新风系统、医用气体及呼叫系统、弱电系统等设施设备的更新，医用办公家具采购等，新增床位20张。 1层部分影像中心改造（约300m2），改造后布置药房、CT室、DR室、肠胃透视室； 2层妇产科门诊、产康、妇保改造（约1000m2），改造后布置病房、孕妇学校、产生康复中心、妇科手术室、B超室； 3层儿科门诊改造（约600m2），病房、儿科诊室、雾化室、护士办公室； 4-5层儿科病区改造（约2000m2），改造后布置病房和医生办公室； 6-7层妇产科病区改造（2000m2），改造后布置手术室、分娩室、VIP室。; 提升改造. 辅助工程; 餐厅; 项目利用医院现有食堂和餐厅，本次不新增餐厅和厨房。; 依托 现有. 停车场; 医院内设有停车区域，本次工程不新增停车位。. 污水处理站; 医院现设置有一套污水处理设施，处理规模为300m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+絮凝沉淀+ClO2消毒”，本次项目新增废水依托医院现有污水管网和污水处理站处理后排入市政污水管网。. 公用工程; 供水; 由石泉县市政自来水厂接入。; 依托 现有. 排水; 医院现设置有污水处理站，处理规模为300m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+絮凝沉淀+消毒”；本次项目新增废水依托医院现有污水管网和污水处理站处理后排入市政污水管网。. 供电; 由石泉县市政电网供电接入。. 供热制冷; 医院采用中央空调采暖制冷。; 改建. 环保工程; 废水; 医疗废水; 本次项目新增医疗废水依托医院现有污水管网和污水处理站处理后排入市政污水管网。; 依托. 废气; 施工装修扬尘; 项目室内装修过程中应湿法作业，减少装修扬尘的产生和排放。; /. 医院污水处理站新增废气; 本项目新增废水量较少，新增废气污染物也较少，本次评价要求院方继续按要求定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭。; 依托. 噪声; 生产设备; 项目噪声源主要为水泵、空调机组、通排风系统等设备，要求合理布置，等措施; 改造. 固废; - 医疗废物; - 依托医院现有医疗废物暂存间分类暂存，定期交有资质单位处置。; 依托. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处理。; 依托. 污水处理站新增污泥; 经石灰消毒后交有资质单位处置。; 依托. 1.4主要原辅材料及燃料 本项目运营期主要原辅材料及燃料消耗情况见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料及燃料消耗情况一览表 类别; 名称; 年用量; 备注. 主要原辅材料; 医疗药品; 中西药品等; 根据需求购买; 外购. 医疗耗材; 75%医用酒精; 0.5吨/年; 外购. 碘伏; 0.1吨/年; 外购. 消毒液; 0.3吨/年; 外购. 医用棉签、纱布、绷带等; 若干; 外购. 注射器; 2.5万个/年; 外购. 输液器; 2.5万个/年; 外购. 一次性手套; 2万双/年; 外购. 一次性口罩; 2万个/年; 外购. 一次性帽子; 2万个/年; 外购. 污水处理站药剂; 二氧化氯消毒液; 0.4t; 二氧化氯粉剂. 石灰; 0.2t; 污泥消毒. 高效聚合氯化铝; 0.5t; /. 能源消耗; 水; 1182.6t/a; 市政供水管网. 电; 10万kW·h/a; 市政供电系统. 1.5项目主要设备 本次提升工程对住院大楼楼顶及外墙防水工程、外窗更换与外立面改造提升和1-7层附属给排水、电气的改造，空调、新风系统、医用气体及呼叫系统、弱电系统等设施设备的更新，医用办公家具采购等，无新增大型的医疗设备，无新增辐射设备，本项目设备清单见表2-3。 表2-3 本项目主要设备清单表 项目; 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 医疗设备; 1; 心电图机; 4台; 利旧. 2; 胎儿监护仪; 5台; 利旧. 3; 经皮黄疸测试仪; 2台; 利旧. 4; 听力筛查仪; 1台; 利旧. 5; 床旁监护仪; 5台; 利旧. 6; 婴儿电子秤; 2台; 利旧. 7; 呼吸机; 5台; 利旧. 8; 全胸振荡排痰机; 1台; 利旧. 9; 麻醉机; 2台; 利旧. 10; 宫腔镜系统; 1套; 利旧. 11; 全自动血凝分析仪; 1台; 利旧. 12; 微量元素分析仪; 1台; 利旧. 13; 电解质分析仪; 1台; 利旧. 14; 可视化喉镜; 1套; 利旧. 15; 碳十三测试仪; 2台; 利旧. 16; 红蓝光治疗仪; 1台; 利旧. 17; 婴儿保温箱; 5台; 利旧. 18; 除颤监护仪; 1台; 利旧. 19; 乳腺钼靶检查仪; 1台; 利旧. 20; 胃镜; 2台; 利旧. 21; 肠镜; 2台; 利旧. 22; B超; 4台; 利旧. 23; 彩超; 4台; 利旧. 通风系统; 24; 排风风机; 2台; 更换. 25; 中央空调系统; 1套; 更换. 给排水设备; 26; 水泵; 2台; 利旧. 1.6公用工程 （1）给水 本次工程仅对住院大楼内部进行改造升级，不新增用水单元，不新增医务人员，新增用水主要来自于新增门诊病人和新增病床用水，由市政给水管网供给，院内给水系统依托现有。 ①门诊用水 本项目新增门诊接待量预计20人/d，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），门诊用水定额以12L/（病人·次）计，则门诊新增用水量为0.24m3/d（87.6m³/a），根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中“第四分册，医院污染物产生、排放手册”，医疗废水排放系数取0.86，则门诊新增废水排放量为0.21m3/d。 ②病床用水 本项目新增床位数20张，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），住院病人用水定额取150L/床·d，则本项目新增病床用水量为3.0m3/d。根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中“第四分册，医院污染物产生、排放手册”，医疗废水排放系数取0.86，则住院病人医疗废水排放量为2.58m3/d。本项目新增用水、排水量如表2-4所示；项目水平衡图见图2-1。 （2）排水 本次项目新增废水排放量为2.79m3/d，依托医院现有污水管网和污水处理站处理后排入市政污水管网。医院现设置有一套一体化污水处理设施，处理规模为300m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+絮凝沉淀+消毒”，可以满足本项目需求。 表2-4 项目用水、排水情况一览表 类别; 用水量; 耗水量; 排水量; 排放去向. 日用水; 年用水; 日耗水; 年耗水; 日排水; 年排水. 门诊病人; 0.24m3/d; 87.6m3/a; 0.03m3/d; 11.0m3/a; 0.21m3/d; 76.6m3/a; 医疗废水进入医院自建污水处理站处理后排入市政污水管网. 住院病人; 3.0m3/d; 1095m3/a; 0.42m3/d; 153.3m3/a; 2.58m3/d; 941.7m3/a. 合计; 3.24m3/d; 1182.6m3/a; 0.45m3/d; 164.3m3/a; 2.79m3/d; 1018.3m3/a. 损耗0.03 0.24 0.21 化粪池 2.79 门诊用水 门诊医疗废水 新鲜水 损耗0.42 3.24 医院污水处理设施 病床用水 3.0 2.58 病床医疗废水 市政污水管网 图2-1 项目水平衡图 m3/d （3）供电 本项目用电由石泉县市政电网提供。 （4）供暖及制冷 医院供暖及制冷均采用中央空调。 1.7工作制度及劳动定员 石泉县医院现有医护人员共480人，年工作365d，每天24h，实行3班制，每天接待及住院患者为400人。本次住院楼提升工程新增床位20张，门诊量新增20人/d，不新增医护人员。 1.8总平面图布置 石泉县医院住院大楼能力提升项目对石泉县医院院内住院大楼1F至7F进行改扩建和设施设备更新提升，改造面积约5900m2，仅对住院大楼楼顶及外墙防水工程、外窗更换与外立面改造提升和1-7层附属给排水、电气的改造，空调、新风系统、医用气体及呼叫系统、弱电系统等设施设备的更新，医用办公家具采购等，无新增建筑物，不改变医院总平面布置。 石泉县医院现有工程总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐院区布置合理。 医院平面布置见附图4，本项目分层布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： 本项目主要为来院就医的病人提供检查、治疗、住院治疗的空间，医疗工作流程，本项目建成后运行后涉及的工作环节及产污环节具体如下： 水 图2-1 运营期工工艺流程及产污环节图 本项⽬污染物产生情况见表2-5。 表2-5 本项目主要污染物产生情况一览表 污染源类型; 产污工序; 污染物名称; 污染因子. 废水; 现有污水处理站新增废气; 污水处理站臭气; NH3、H2S、臭气浓度. 废水; 门诊病人; 医疗废水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群等. 病床病人. 噪声; 设备运转时产生的噪声，噪声约71~79dB（A）. 固废; 门诊病人; 医疗垃圾; /. 住院病人; 医疗垃圾、生活垃圾; /. 污水处理站; 新增污水处理污泥; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程基本概况及环保手续履行情况 石泉县医院创建于1947年，是全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等综合医院，是石泉县医疗、教学、临床科研及体检中心，是全县“120”急救中心和孕产妇急救中心，城镇职工基本医疗保险及新型农村合作定点医疗机构，医疗综合实力在全市九县一区享有较高声誉。全院占地面积35亩，共设置17个职能科室（院办室、医务科、护理部、质控科、感染办、预防保建科、设备科、合疗办、医保办、120调度室、政工科、党办、财务科、总务科、保卫科、信息科、经管科），13个临床科室（内科、外1科、外2科、妇产科、儿科、急诊科、传染科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科、手麻科），6个医技科室（药剂科、放射科、检验科、功能科、输血科、CT室）及验光配镜室、供应室、牙技室。实际开放病床460张，现有医护人员共480人，年工作365d，每天24h，实行3班制，每天接待及住院患者为400人。 目前，医院已履行环境影响评价手续和竣工环境保护验收，同时办理了企业排污许可证，环保手续较为齐全，具体见表2-6。 表2-6 医院建设情况及竣工环保验收情况表 序号; 已建工程; 项目名称; 审批 时间; 建成时间; 审批单位; 环保设施竣工验收情况. 1; 住院大楼; 石泉县医院医技综合楼; 2006年12月; 2010年3月; 石泉县环境保护局; 合格. 2; 住院楼2#楼; 石泉县医院医技综合楼; 2009年11月; 2014年6月; 石泉县环境保护局; 合格. 3; 污水处理站; 石泉县医院污水处理设施; 2012年7月; 2012年12月; 石泉县环境保护局; 合格. 4; 放射中心; /; 2015年; 2016.6.12; 陕西省环保厅; 2016.6.22 验收. 5; 住院综合楼及附属工程; 石泉县医院住院综合楼及附属工程（地下停 车场和专家楼）改扩建项目; 2017年9月5日; 2019年; 石泉县环境保护局; 合格. 6; 石泉县医院排污许可证; 2023年4月25日; /; 安康市生态环境局; /. 2、现有工程内容及规模 根据现场调查情况，石泉县医院占地面积35亩，现有总建筑面积50254.57m2，现有工程组成见表2-7。 表2-7 现有项目工程组成 工程 类别; 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 门诊综合楼（5F）; 建筑面积为5435.48m2，主要包括内放射中心、急诊科、门诊（内科、外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、中医科、肛肠科）、皮肤科、检验科、输血科、耳鼻喉科、口腔科、影像中心、体检中心、精神卫生科、康复科、会议室及行政办公区等。; 已建. 住院综合楼（12F）; 住院综合楼地上12层、地下1层、总建筑面积12990m2，其中地上部分建筑面积为11800m2，地下部分建筑面积1190m2; 已建. 住院大楼（7F）; 建筑面积为6879.00m2，主要包括新生儿科、妇产科、产房、手术室等; 已建（本次改造）. 住院楼2#楼（7F）; 建筑面积为6781m2，主要包括120急救室、透析中心、五官科、内科、及骨科等。; 已建. 附属 工程; 家属楼（5栋）; 位于医院东侧，住宅面积为9596.26m2，住房123套，居住人数为430人; 已建. 供应楼（3F）; 建筑面积866.88m2，主要包括器械科、药剂科及职工宿舍。; 已建. 供氧中心; 建筑面积241m2，多钢瓶压缩氧气并联集中供氧、医院内最大贮存钢瓶量为200个。; 已建. 医疗废物暂存间; 位于供氧中心西侧一层建筑内，面积为70m2; 已建. 其他辅助设施; 位于供氧中心西侧，主要包括太平间、库房及污水处理站材料库等; 已建. 公用工程; 供电; 市政电网提供; 已建. 给水; 来源于市政给水管网; 已建. 排水; 雨污分流，污水经化粪池预处理后排入医院污水处理站处理达标后排入市政管网。; 已建. 供暖、制冷; 采用中央空调供暖、制冷; 已建. 消毒系统; 病房、诊室及手术室均采用空气消毒机进行消毒、医疗器械消毒采用紫外线和静电吸附杀菌方式; 已建. 环保工程; 废水治理; 医疗废水 生活污水; 家属区生活污水经化粪池后排入市政污水管网；院区食堂餐饮废水经隔油后进入医院污水处理站，其他生活污水和医疗废水进入院区污水站处理后的污水排入市政管网。; 已建. 废气 治理; 食堂油烟; 食堂安装油烟净化器处理后经专用烟道排放。; 已建. 污水处理站 恶臭; 污水处理站采用地埋式密闭结构设计，同时定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭，减少无组织废气中污染物的排放; 已建. 噪声治理; 设备合理布局、选用低噪声设备、隔声、基础减振、距离衰减等综合降噪措施。; 已建. 固体废物; 生活垃圾; 院区设置垃圾桶，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。; 已建. 医疗废物; 医疗废物经分类收集暂存于医疗废物暂存间（70m2）暂存后运往安康市医疗废物处置中心处置。; 已建. - 污水处理站污泥; - 污水处理系统污泥为危险废物，经消毒脱水后交有资质单位处置。; 已建. - 厨房废油脂; - 收集后送有资质单位处理; 已建. 生态绿化; 全院绿化面积7200m2，绿化率30%。; 已建. 3、现有工程环保措施污染物实际排放情况 （1）现有工程环保措施及主要污染排放情况 根据《石泉县医院住院综合楼及附属工程（地下停车场和专家楼）改扩建项目环境影响报告书（报批版）》（2017年8月）及其批复、《排污许可证》以及现场调查情况，现有工程采取的环保措施及污染物排放情况详见2-8。 表2-8 医院现有工程主要污染排放情况汇总表 污染源; 污染源强; 医院现有环保设施及运行情况; 监测数据/引用数据; 执行标准; 标准限值; 达标判定. 废气; 食堂; 食堂油烟; 安装油烟净化器引至楼顶排放，运行正常; 1.19mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2.0 mg/m3; 达标. 污水处理站; 恶臭气体，主要为H2S、NH3、臭气浓度; 污水处理站采用地埋式密闭结构设计，同时定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭，运行正常; H2S 0.01～0.05mg/m3 NH3 0.13～0.22mg/m3 臭气浓度＜10 （无量纲） 甲烷＜1% （体积百分数） 氯气0.03～0.04mg/m3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3; H2S 1.0mg/m3 NH3 0.03mg/m3 臭气浓度＜10 （无量纲） 甲烷＜1% （体积百分数） 氯气0.1mg/m3; 达标. 废水; 家属院; 污水产生量38m3/d，主要污染物COD、 BOD5、SS、氨氮等; 家属区生活污水经化粪池后排入市政污水管网。; 污水排放量38m3/d， 主要污染物排放浓度 COD 212.5mg/L BOD5 112.5mg/L SS 120mg/L 氨氮30mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 氨氮45mg/L; 达标. 全院; 生活污水、医疗废水污水产生量186m3/d，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数等; 隔油池、化粪池、污水处理站：采用水解酸化+生物接触氧化+消毒工艺，处理规模300m3/d，正常运行; 污水排放量186m3/d，主要污染物排放浓度 COD 198～224mg/L BOD5 79.5～94.7mg/L SS 19～21mg/L 氨氮22.9～23.8mg/L 粪大肠菌群数 2100～2800MPN/L; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; COD 250mg/L BOD5 100mg/L SS 60mg/L 氨氮/mg/L 粪大肠菌群数5000MPN/L; 达标. 噪声; 设备噪声; 风机、水泵、中央空调制冷机组及风机等; 选用低噪声设备，采取密闭隔声、吸声和消声处理措施；产生振动的设备设防振支座减振; 昼间51～52dB（A） 夜间43～44dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 达标. 固体 废物; 全院; 生活垃圾 产生量179.58t/a; 院区设置垃圾桶，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理; /; /; 处置率100%; /. 食堂; 餐厨垃圾及废油脂; 委托有资质单位处置; /; /; 处置率100%; 符合要求. 全院; 产生量医疗废物54.02t/a; 医院设有危险废物暂存间面积为70m2，经分类收集后暂存于现有医疗废物暂存间，交由安康市医疗废物处置中心处置; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 处置率100%; 符合要求. 污水处理站; 污泥产生量3.6t/a; 石灰消毒后交由资质单位处置; /; 处置率100%; 符合要求. （2）现有污染物排放量汇总表 医院现有工程污染物排放量见表2-9。 表3.3-1 医院现有工程污染物排放量 类别; 污染物; 排放量. 大气污 染物; 餐饮油烟（t/a）; 0.0279. 污水处理站臭气; NH3（t/a）; 95.48×10-4. H2S（t/a）; 369.6×10-5. 水污 染物; 家属区生活污水; 排放量（m3/a）; 13870. COD（t/a）; 2.948. BOD5（t/a）; 1.561. SS（t/a）; 1.664. 氨氮（t/a）; 0.416. 院区医疗废水; 排放量（m3/a）; 67974. COD（t/a）; 13.80. BOD5（t/a）; 8.784. SS（t/a）; 1.359. 氨氮（t/a）; 1.590. 固体废弃物; 生活垃圾（t/a）; 179.58. 废油脂（t/a）; 0.657. 医疗废物（t/a）; 54.02. 废水处理设施污泥（t/a）; 3.6. 4、现有工程存在的环境问题及整改措施 石泉县医院项目运行至今，根据验收监测结果，并现场查阅自行监测报告，院区废水、废气、噪声达标排放，各项环保设施排放能满足标准要求。根据现场调查，未发现存在环境问题，现有工程无遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 本项目位于陕西省安康市石泉县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。 根据安康市生态环境局2024年2月23日发布的《环境空气质量快报》（许可号码：ANJK0021）第十二期中2023年1月～12月全市环境空气质量状况统计表中石泉县数据，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 2023年度1～12月石泉县环境空气质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 52.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.6; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 114; 160; 71.2; 达标. 根据上表统计结果，2023年度1～12月石泉县环境空气质量中PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度值、CO第95百分位浓度值、O3第90百分位浓度值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，因此项目所在区域属于达标区。 2、声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目50m范围内存在声环境敏感点，本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。本项目声环境质量现状评价委托陕西华准通检测技术有限公司于2024年3月15日对本项目周围敏感点现状噪声进行了实地监测，具体监测点位见附图6。监测结果见表3-2。 表3-2 项目声环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测日期; 监测时段; 监测结果 dB（A）; 标准限值 dB（A）; 达标情况. 1#水岸郡城; 2024.3.15; 昼间; 46; ≤60; 达标. 夜间; 41; ≤50; 达标. 2#棚户区; 2024.3.15; 昼间; 51; ≤60; 达标. 夜间; 47; ≤50; 达标. ## 由监测结果可知，监测期间敏感点昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，本项目所在地声环境质量良好。 3、土壤、地下水环境 本项目为医院项目，根据《环境影响和评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目，因此可不开展土壤现状监测。根据《环境影响和评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表要求，本项目属于Ⅳ类项目，因此本次评价可不开展地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标，具体见表3-3。 声环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外50m评价范围内有声环境保护目标，具体见表3-3。 地下水环境保护目标：根据现场调查本项目厂界外500m范围内的不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。 生态环境保护目标：本项目位于城区范围内，占地范围内的没有生态环境保护目标 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-3。项目环境保护目标分布图见附图7。 表3-3 项目保护目标分布一览表 环境 要素; 保护内容; 坐标; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离. 经度; 纬度. 环境 空气; 金江小区; 108.238518825; 33.043488996; 二类; N; 60m. 水岸郡城; 108.237799993; 33.042282002; 二类; S; 30m. 城西村棚户区; 108.237596145; 33.042861360; 二类; W; 10m. 石泉县医院; 108.238669028; 33.042507308; 二类; /; /. 石泉县医院家属院; 108.239146461; 33.042491215; 二类; E; 90m. 金元小区; 108.238288155; 33.044948118; 二类; N; 230m. 石电小区; 108.236335506; 33.043923514; 二类; W; 190m. 声环境; 城西村棚户区; 108.237596145; 33.042861360; 二类; W; 10m. 石泉县医院; 108.238669028; 33.042507308; 二类; /; /. 水岸郡城; 108.237799993; 33.042282002; 二类; S; 30m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；污水处理站新增废气中运营期污水处理站废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相应的排放标准限值要求。 表3-4 大气污染物排放标准 阶段; 标准名称; 污染物名称; 阶段; 标准限值. 施工 期; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）; 扬尘 （TSP）; 基础主体结构及装饰工程; 0.7mg/m3. 运营期; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放限值要求; NH3; 污水处理站周边大气 污染物最高允许浓度; 1.0mg/m3. H2S; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 0.1mg/m3. 甲烷; 指处理站内最高体积百分数; 1%. 2、废水 运营期产生的废水进入院内污水处理站处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 表3-5 污水排放标准一览表 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005; 预处理标准; pH; 6~9; 无量纲. COD; 250; mg/L. BOD5; 100. 悬浮物（SS）; 60. 动植物油; 20. 粪大肠菌群数; 5000; MPN/L. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准； 表3-6 运营期厂界噪声排放标准 时期; 标准名称; 标准值. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70dB（A）; 55dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发（2021）25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCS、COD和NH3-N。 本项目废气主要为污水处理站新增臭气，为无组织排方。新增医疗废水经医院现有的污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准要求后排入市政污水管网，最终进入石泉县污水处理厂，属于间接外排，因此不单独申请总量控制指标，纳入石泉县污水处理厂总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要对医院住院楼内部进行装修升级改造，施工期主要为设备安装和内部装修，不涉及土建工程，不涉及拆迁和土石方工程，工程内容简单，施工期短，针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气治理措施 本项目施工期废气主要为医院内部装修施工改造产生的粉尘及使用涂料等产生的有机废气，但排放量较小，且排放方式为间歇排放，一般仅对项目施工区域的大气环境产生一定的影响，对施工区域外的环境基本无影响，本项目室内装修过程中应湿法作业，减少装修扬尘的产生和排放，涂料选用低污染涂料同时加强通风等措施后，装修粉尘和涂料废气对周围环境影响较小。 2、废水治理措施 施工人员预计为10人，生活污水产生量为0.4m3/d，施工人员产生的生活污水经医院污水管网之后进入院区污水处理站处理后排入市政污水管网。 3、噪声治理措施 本项目施工期间噪声主要来自室内装修产生的设备噪声、设备运输安装产生的噪声。室内噪声主要通过房间进行隔声降噪，室外施工虽有高噪声设备，但工作时间均较短。本次评价要求施工期项目要严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间（22：00-06：00）、昼间午休时间（12：00-14：00）施工，以免产生扰民现象。经采取以上措施，项目施工期对环境影响较小，且伴随着施工期的结束，其影响将会消失。 4、固废 项目施工期固废主要为建筑施工过程产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。项目建设中不涉地基开挖，施工期建筑垃圾主要为设备安装调试产生的铁皮、钢管、废设备包装材料等，经收集后可外售给当地废旧资源回收公司。施工人员的生活垃圾，项目高峰时期施工人员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员生活垃圾的产生量为5kg/d，分类收集后交由环卫部门处理。施工过程固体废物均合理处置，对环境产生影响较小。 5、生态 项目位于县城建成区范围内，周围没有国家级、省级保护植物及其他珍稀濒危保护植物、名木古树，分布的动物均为常见种，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物、哺乳动物和鸟类分布。对区域生态影响较小。 综上，采取以上污染物防治措施后，本项目施工期对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染源强 本项项目运营期医疗废水依托现有污水处理站处理，废气为医院现有污水处理站新增恶臭气体。现有污水处理站采用密闭“一级强化+消毒”处理工艺，主要工艺流程为“格栅+调节池+絮凝沉淀+ClO2消毒”，污水处理站在运行过程中由于污水中的微生物、原生动物、菌团等的新陈代谢作用，将会产生恶臭，主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度等。现有污水处理站采用地埋式密闭结构设计，同时定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭，减少无组织废气中污染物的排放。根据陕西华准通检测技术有限公司对石泉县医院2023年12月的例行监测数据，医院现有污水处理站周边废气可以《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.0012g的H2S。本项目运营期新增综合废水处理量为2.79t/d，新增BOD5去除量0.063t/a，由此计算出污水处理站新增废气中NH3的产生量为1.95×10-4t/a，H2S的产生量为7.56×10-5t/a。本项目新增废水量较少，新增废气污染物也较少，现有污水处理站采用地埋式密闭结构设计，本次评价要求院方继续按要求定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭。恶臭去除效率约30%，由此计算出污水处理站新增废气中NH3的排放量为1.37×10-4t/a，H2S的产生量为5.29×10-5t/a。根据现状监测结果判定本次工程建成后，医院污水处理站周边废气污染物中臭气浓度、NH3和H2S可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放限值，实现达标排放。 （2）废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A，医疗机构污水处理站无组织废气处理的可行技术为“产生恶臭区域加罩或加盖， 投放除臭剂”。本项目现有污水处理站采用地埋式密闭结构设计，同时定期喷洒环保型除臭剂抑制恶臭，采取的废气治理措施为《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），以及项目运营期环境污染特点，应委托有环境监测资质的单位对本项目废气进行定期监测，建设单位应自觉接受当地环保部门的监督与管理，监测计划如下表4-1。 表4-1 运营期大气污染源监测及管理计划一览表 污染源名称; 监测点位置; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 现有污水处理站; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、氯气、甲烷 臭气浓度; 1次/季度; GB18466-2005. 2、废水 （1）废水产生及排放情况 本项目废水主要为住院大楼新增门诊病人和新增床位产生的医疗废水，排放量为2.79m3/d、1018.3m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌、动植物油等。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1中“医院污水水质指标参考数据”。本项目新增医疗废水水质污染物产生情况见表4-2。 表4-2 本项目新增医疗废水水质产生情况一览表 指标; CODcr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）; 粪大肠杆菌（MPN/L）; 动植物油（mg/L）. 污染物浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~ 3.0×108; /. 本项目取值; 300; 150; 120; 35; 1.6×108; 15. 本项目新增医疗废水依托医院现有污水处理站处理，根据陕西华准通检测技术有限公司对石泉县医院2023年12月的例行监测数据中废水监测数据计算本项目新增医疗废水污染物产排情况见表4-3。 由表4-3可知，本项目废水中各污染物的排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准要求。 表4-3 本项目新增医疗废水污染物产生及排放情况统计表 项目; pH; CODcr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N（mg/L）; 粪大肠杆菌（MPN/L）; 动植物油（mg/L）. 废水 （1018.3 m3/a）; 产生浓度; 7.5; 300; 150; 120; 35; 1.6×108; 15. 产生量（t/a）; /; 0.30; 0.15; 0.12; 0.036; /; 0.015. 处理 效率; 处理效率（%）; 0; 32.3; 43.3; 83.3; 33.1; 99; 0. 处置后; 排放浓度（mg/L）; 7.5; 203; 85.1; 20; 23.4; 2×103; 15. 排放量（t/a）; /; 0.207; 0.087; 0.020; 0.024; /; 0.015. 排放 限值; （mg/L）; 6-9; 250; 100; 60; /; 5.0×103; 20. （2）废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施汇总情况详见下表。 ## 表4-4 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污 节点; 污染物; 污染治理设施; 是否为可行技术; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律; 排放时段; 排放口基本情况. 医疗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌数、动植物油; 依托医院现有污水处理站; 是; 间接 排放; 石泉县污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作日有流量时; þ企业总排口 ¨雨水排放口 ¨清净下水排放口 ¨温排水排放口 ¨车间或车间处理设施排放口. 石泉县医院现有废水间接排放口一处，基本情况见表4-5，本项目新增医疗废水依托医院现有污水处理站处置，因此不新增废水排放口。 ## 表4-5 废水间接排放口基本信息情况表 ## 排污口编号; ## 排污口名称; 排放口地理坐标; 废水排放量; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准. DW 001; 医院污水总排放口; 108°14′18.42″E; 33°2′ 33.61″N; 0.1314 万t/a; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 石泉县污水处理厂; COD、 BOD5、SS、 氨氮; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. （3）废水污染治理设施可行性分析 本项目医疗废水新增排放量2.79m3/d，依托医院现有污水处理站处理。根据现场调查，石泉县医院现有污水处理站处理规模为300m3/d，现有污水处理量约186m3/d，处理余量约114m3/d，可满足本项目需要。本项目新增废水经医院现有污水处理站处理后，各污染物排放浓度《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准要求，因此废水污染治理措施可行。 （4）废水排入石泉县污水处理厂的可行性分析 石泉县污水处理厂位于石泉县城关镇新桥村尾子沟，于2012年10月建成投入运营，占地面积30亩，设计处理规模20000m3/d。一期工程总投资6780万元，采用“A2/O微曝氧化沟”污水处理工艺，二期工程采用“粗格栅+泵房+微曝氧化+二沉池”，后又采用“提升泵站+深度处理工艺”将污水厂一期和二期工程处理后的污水再次进行处理。项目位于石泉县污水处理厂收水范围之内，排水量占石泉县污水处理厂设计规模的比例极小（0.55%），对石泉县污水处理厂的处理冲击极小。因此，项目产生综合污水排入石泉县污水处理厂可行。 （5）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）和医院已取得的排污许可证，本项目制定了废水污染源与环境监测计划表，见下表。 表4-6 运营期废水监测一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. 废水; DW001 医院污水总排放口; 流量; 自动监测; 《医疗机构水 污染物排放标 准》（GB18466 -2005）表2 预处理标准. pH; 1次/12h. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、石油类、挥发酚、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂、氰化物; 1次/季度. 3、噪声 3.1现有噪声排放情况 根据陕西华准通检测技术有限公司对石泉县医院2023年12月的例行监测数据中厂界噪声监测数据，石泉县医院厂界噪声排放情况见表4-7。 表4-7 现有工程噪声现状排放情况表 单位：dB（A） 监测日期 监测点位; 2023年12月08日; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#东厂界; 52; 43; 60; 50; 达标. 2#南厂界; 53; 44; 60; 50; 达标. 3#西厂界; 52; 43; 60; 50; 达标. 4#北厂界; 51; 43; 60; 50; 达标. 由表4-7可以看出，项目厂界噪声在昼间和夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3.2本次新增噪声源强及降噪措施 本项目新增噪声源主要为空调机组、泵类、风机等设备运行过程中产生的噪声，根据建设单位产品供应商提供的相关资料及类别，其噪声源强及治理措施见下表： 表4-8 本项目新增噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源; 声源源强; 数量; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 空调机组; 75dB(A); 1套; 合理布局、加强管理 减振、独立隔声间; 60dB(A); 24h/d；180d/a. 水泵; 80dB(A); 2台; 65dB(A); 24h/d；365d/a. 风机; 80dB(A); 2台; 60dB(A); 24h/d；365d/a. （2）预测点 本项目预测点选择厂界四周。 （3）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模式进行预测，具体模式如下： ①预测条件假设 A、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B、将所有室内点源叠加概化成一个点源； C、室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； D、不考虑室外空气吸收、地面效应的衰减影响，只考虑距离衰减； ②预测模式 项目预测模式如下所述： a、室内声源等效室外声源公式为： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/1(1-α)，S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数； 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LPli（T）=10lgJ=1N100.1Llij 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 b、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值(dB（A）)为： L(r)=Lp0−20lgrr0 式中：L(r)为预测点的声压级(dB(A))； Lp0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级(dB(A))； r为点声源距预测点的距离(m)。 c、拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Lepg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目建成后，各厂界声源距离及噪声级预测结果见表4-9。 表4-9 本次项目完成后全院噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 厂界 方位; 厂界现状噪声值; 本次项目噪声贡献值; 厂界噪声预测叠加值; 达标情 况判定; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 52; 43; 25; 52; 43; 达标; 昼间：60 夜间：50. 西厂界; 52; 43; 32; 52; 43; 达标. 南厂界; 53; 44; 30; 53; 44; 达标. 北厂界; 51; 43; 40; 52; 44; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声经过降噪措施后，东、南、西场界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 本项目固体废物主要为新增的医疗废物、生活垃圾和新增污水处理站污泥。 （1）医疗废物 本项目新增床位20张，根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中“第四分册，医院污染物产生、排放手册”对医疗废物产生情况为数取0.42kg/(床·d)，本项目新增医疗废物量为3.07t/a。根据《医疗废物分类名录》（2021年版），本项目医疗废物产生类别、名称及特征见表4-10。 表4-10 项目医疗废物分类一览表 分类; 危废代码; 来源. HW01医疗废物; 感染性废物; 841-001-01; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物。2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等。3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器。4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。. 损伤性废物; 841-002-01; 1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等。 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等。 3、废弃的其他材质类锐器。. 化学性废物; 841-004-01; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。. 药物性废物; 841-005-01; 1、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 2、废弃的疫苗及血液制品。. HW03废药物、药品; 药物性废物; 900-002-03; 1、废弃的一般性药物。. 本项目依托医院院内现有的医疗垃圾暂存间。根据现场调查，目前院内已按照相关规范设置了一个70m2的医疗废物暂存间，并设有警示标志，已按规范进行了地面防渗。为保证项目运行过程中产生的医疗废物得到妥善处置，本次环评要求项目运行期间对医疗废物实施严格管理，在医疗废物收集、贮存及运输过程中严格落实以下要求： ①医疗废物的分类收集 医疗废物分类收集时必须首先确保在废物产生点，医疗废物和非医疗废物进入有不同颜色和标识的包装容器中，以便于后续实施不同的管理方法。禁止医疗废物和生活垃圾混合收集。在每一个废物产生地点，根据废物类型相应的配备三个收集箱，一个是专用的利器盒，一个是黄色塑料袋，盛装除损伤性废物以外的医疗废物，一个是黑色塑料袋，盛装普通生活垃圾。直接与废物接触的黄色塑料袋和黑色塑料袋可套装在一个体积相当的塑料桶内以固定塑料袋外形，该塑料桶应定期进行消毒处理。其分类收集制度为： a、将感染性废物和损伤性废物分别用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭。 b、病理性废物必须防腐处理后用黄色包装物盛装封闭。 c、感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物不得混合收集。 d、在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 e、损伤性废物在废物产生单位配置适合的毁形装置并立即毁形后，放在防刺的有警示标识的利器盒。 f、盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，必须进行紧实严密的封口。 g、禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾。 h、批量的过期、淘汰、变质的一般性废弃药品必须由药剂科回收，报药监局统一处理，并登记保存备查。 ②贮存 a、医疗废物暂存处需设有明显的“医疗废物”区域性标识，并张贴一些“严禁扔、摔医疗废物袋或容器”，“禁止吸烟、饮食”等警示标识。 b、医疗废物的最终去向：根据就近集中处置的原则，医疗废物收集后统一交由有资质单位处置。 ③医疗废物的转移和运输 医疗废物的转移和运输应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》（陕环函[2012]777号）等有关规定执行。 （2）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾主要来源于住院病人和门诊病人，其中住院病人生活垃圾产生量按0.5kg/床·d计，门诊病人生活垃圾产生量按0.2kg/床·d计。本项目新增病床20张，就诊人数新增20人次/日，生活垃圾产生量5.11t/a。本项目运营过程中产生的生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门统一清运处理处置。 （3）污水处理站污泥 医院污水处理站运行过程中污泥产生量与污水处理量有关，根据相关资料统计结果，每处理1m3医疗废水，污泥产生量约为0.05kg，本项目新增医疗废水年处理量1018.3m3，则污泥量约为0.05t/a。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005），“4.3.1栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。本项目污水处理站产生的污泥（含栅渣和化粪池污泥）属于危险废物，危险废物类别为HW01医疗废物，危险废物代码为HW01-841-001-01。医院污水处理站污泥经石灰消毒处理后，交资质单位处置，不外排。 本项目固废产生及处置情况见下表： 表4-11 固废产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量; 处理处置方法. 生活垃圾; 一般固废; 固态; /; /; 5.11t/a; 分类收集后交由环卫部门统一清运. 医疗废物; 危险废物; 固态; HW01 医疗废物; 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01; 3.07t/a; 医废暂存间暂存，交由安康市医疗废物处置中心进行处理. 危险废物; 固态; HW03废药物、药品; 900-002-03. 污水处理站污泥; 危险废物; 半固态; HW01 医疗废物; 841-001-01; 0.05t/a; 石灰消毒后，交有资质单位处置，不外排. 本项目运营期产生的固体废物均可以得到妥善处置，不外排，对外环境的影响可以接受。 5、环境风险影响评价 1、危险物质和风险源分布情况 对照《危险化学品目录》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的含危险物质主要为医疗废物，具有感染性、毒性、反应性等危险特性。运营期医院严格执行医疗废物全过程管理要求，并且医疗废物暂存时间不超过2天，本项目新增医疗废物3.07t/a，建成后全院医疗废物量为57.09t/a，在医院医院废物暂存间内的最大暂存量为0.31t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算项目所涉及的每种危险物质在场区内的最大存在量与其在附录B中的对应临界量的比值Q，项目重点关注的风险物质及临界量见表4-12。 表4-12 危险物质数量与临界量比值（Q） 位置; 物质名称; 最大存量q（T）; 临界量Q（T）; q/Q. 医废暂存间; 医疗废物; 0.31; 50; 0.0328. 注：医废及危险废物临界量指标参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）对应的临界量值。根据上述计算结果，本项目Q＜1，不构成重大危险源，环境风险潜势为I，可展开简单分析。 2、环境风险分析 医废及项目产生的其它危废贮存和转移过程若管理不当，可能进入外环境，在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗也可能引起土壤污染。 3、风险防控措施要求 （1）要求建设单位强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （2）要求院区内医废贮存场所并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的规定做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 （3）建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，并及时报石泉县生态环境主管部门备案。 本项目在采取以上措施后，对环境的风险较小，属于可控范围。 6、扩建项目“三本账” 本次项目完成后，医院污染物排放“三本账”明细见表4-13。 表4-13 本项目建成后医院污染物排放“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量; 改扩建工程排放量; “以新带老”削减量; 改扩建后全院总排放量; 改扩建前后排放增减量. 大气污染物; 餐饮油烟（t/a）; 0.0279; 0; 0; 0.0279; 0. 污水处理站臭气; NH3（t/a）; 95.48×10-4; 1.37×10-4; 0; 96.85×10-4; +1.37×10-4. H2S（t/a）; 369.6×10-5; 5.29×10-5; 0; 374.89×10-5; +5.29×10-5. 水污 染物; 全院 （包括家属院）; 排放量（m3/a）; 81844; 1018.3; 0; 82862.3; +1018.3. COD（t/a）; 16.748; 0.207; 0; 16.955; +0.207. BOD5（t/a）; 10.345; 0.087; 0; 10.432; +0.087. SS（t/a）; 3.023; 0.020; 0; 3.043; +0.020. 氨氮（t/a）; 2.006; 0.024; 0; 2.03; +0.024. 固体废弃物; 生活垃圾（t/a）; 179.58; 5.11; 0; 184.69; +5.11. 废油脂（t/a）; 0.657; 0; 0; 0.657; +0. 医疗废物（t/a）; 54.02; 3.07; 0; 57.09; +3.07. 废水处理设施污泥（t/a）; 3.6; 0.05; 0; 3.65; +0.05. 7、环保投资估算 项目的环保设备及投资情况见表4-14。 表4-14 环保设备及投资一览表 类别; 时期; 排放源; 污染因子; 环保设施或措施; 数量 /规模; 投资额 （万元）; 验收标准. 废气; 施工期; 施工装修; 装修扬尘、有机废气; 本项目室内装修过程中应湿法作业，减少装修扬尘的产生和排放，涂料选用低污染涂料同时加强通风; /; 2.0; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 运营期; 医院现有污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 污水处理站构筑物加盖密闭，定期喷洒除臭剂; / （利用现有）; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准. 废水; 施工期; 施工 人员; COD、SS、BOD5、氨氮等; 经医院污水管网之后进入院区污水处理站处理后排人市政管网; /; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005预处理标准. 运营期; 医疗废水; COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数等; 污水处理收集管道; 1套; /. 噪声; 施工期; 施工设备; 设备噪声; 严格控制施工时间，合理安排施工计划，避开夜间和午间施工，以免扰民; 配套; 1.0; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 水泵、风机、空调等; 设备噪声; 基础减振，房间隔声等措施; 配套; 2.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 施工期; 施工过程; 铁皮、钢管、废设备包装材料等; 可回收部分经收集后可外售给当地废旧资源回收公司，不可回收的部分啦运至当地建筑垃圾填埋场处置; /; 3.0; /. 施工人员; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门统一清运; /; 1.0; /. 运营期; 诊疗过程; 医疗废物; 依托医院医废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处理; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 污水处理站; 新增污泥; 石灰消毒后，交有资质单位处置，不外排; /; /. 医院日常; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门统一清运; /; 1.0; /. 环境风险; 编制突发环境风险事故应急预案，并配套必要的应急物资; 2.0; /. 监测费用; 8.0; /. 竣工环境保护验收、环评等; 8.0; /. 运行管理费用; 20; /. 合计; 38; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 医疗废水 | COD、SS、动植物油等 | 排入院内污水处理站进行处理后，再排入石泉县污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准 |
| 大气环境 | 污水处理站废气 | 氨和硫化氢 | 污水处理站采用地埋式设计，设施加盖密闭，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准 |
| 声环境 | 采用合理布置设备、安装减振垫、隔声等措施。 |  |  |  |
| 固体废物 | 医疗废物依托医院现有医废暂存间暂存，定期交由资质单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为重点防渗区、一般防渗区。做好重点防渗区、一般防渗区的防渗、防漏工作。医院医疗废物暂存间满足《危险废物废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），采取了重点防渗，其他区域地面采取简单防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、由专人负责运营期的环境管理工作，与当地生态环境主管部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 2、由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；企业定期采取自行监测，做好环保设施运行台账、环境监测台账。 3、该项目运营后，环保管理人员应对各项环保设施的运行情况进行管理检查，具体环境管理内容应包括： ①根据国家和地方相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标； ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度； ③进行环保教育宣传，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响； ④维护环保措施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维护，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤按照环保要求进行环保竣工验收、编制医院突发环境事件应急预案及申请排污许可证变更； ⑥组织和协调环境监测工作，根据类似项目情况制定本项目相应的监测计划。 4、排污口规范化管理要求 ①排污口立标管理 根据国家《环境保护图形标志》(GB15562.1~2-95)的规定，本工程针对废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。建议全部标志牌采用原国家环保局统一监制的三角形边框的警告标志牌。标志牌设在各排污口的醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。 ②排污口建档管理 按根据环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的要求填写项目有关内容；项目投产运行后，应建立各主要污染物种类、数量、浓度、排放方式、排放去向达标等情况的台账，并按生态环境主管部门要求及时上报。 |  |  |  |

- 六、结论

石泉县医院住院大楼能力提升项目符合国家和地方产业政策，满足“三线一单”要求，选址选线环境可行。项目施工期和运营期采取了相应的污染治理措施，可有效降低环境污染；项目运营期废气、废水和噪声可达标排放，固体废物可以得到合理处置；因此从环境保护角度考虑，本项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3（t/a） | 95.48×10-4 | / | / | 1.37×10-4 | / | 96.85×10-4 | +1.37×10-4 |
|  | H2S（t/a） | 369.6×10-5 | / | / | 5.29×10-5 | / | 374.89×10-5 | +5.29×10-5 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 8.1844 | / | / | 0.1018 | / | 8.2862 | +0.1018 |
|  | COD（t/a） | 16.748 | / | / | 0.27 | / | 0.27t/a | +0.207 |
|  | NH3-N（t/a） | 2.006 | / | / | 0.024 | / | 2.03t/a | +0.024 |
|  | SS（t/a） | 3.023 | / | / | 0.020 | / | 3.043t/a | +0.020 |
|  | BOD5（t/a） | 10.345 | / | / | 0.087 | / | 10.432t/a | +0.087 |
| 危险废物 | 医疗废物（t/a） | 54.02 | / | / | 3.07 | / | 57.09t/a | +3.07 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） | 3.6 | / | / | 0.05 | / | 3.65 | +0.05 |
| 一般废物 | 废油脂（t/a） | 0.657 | / | / | 0 | / | 0.657 | 0 |
| 生活垃圾（t/a） |  | 179.58 |  | / | 5.11 | / | 184.69 | +5.11 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①